2.  A Régi Hálózat Áttekintése

Ez a fejezet a Semmelweis Egyetem campushálózatának részletes műszaki leírását tartalmazza, amelyet az eszközökön futtatott parancs-kimenetek (log fájlok) elemzése alapján állítottunk össze. A hálózat három fő campust kapcsol össze: a Belgyógyászati és Klinikai Tömböt (BKT), a Klinikai Komplexum Tömböt (KKT), valamint a NET Egészségtudományi Kart (NET/NKATA).

A gerinchálózat modern, több rétegű architektúrára épül: a legacy Cisco Catalyst alapú core routingot (BKATA, KKATA, NKATA) egy korszerű Cisco Nexus VXLAN fabric infrastruktúra egészíti ki. A két szint párhuzamosan üzemel, egymással szorosan integráltan. Az internet-hozzáférés redundáns elvű: NIIF/HBONE kapcsolaton keresztül a BKATA, KIFU kapcsolaton keresztül a NKATA biztosítja a külső elérhetőséget — a tényleges redundancia azonban a kockázatelemzésben feltárt okok miatt a gyakorlatban nem működik.

2.1.  Eszközleltár és platformok

2.1.1.  Core / Gerinc eszközök (Legacy Catalyst)

A három campus gerincét Cisco Catalyst 6500/4500 sorozatú IOS-alapú eszközök alkotják. Ezek az eszközök egyúttal L3 routing-ot is végeznek a campusok között, és bizonyos campusokon internet-átjáróként (BGP gateway) is funkcionálnak.

| Hostname | Platform | Router-ID / BGP ID | Szerepkör | Campus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BKATA | Cisco Catalyst 6500/4500 (IOS) | OSPF: 10.10.255.2 / BGP: 193.6.209.21 / EIGRP: 193.6.209.21 | Core L3 switch + Internet GW (BGP, NIIF/HBONE) | BKT campus |
| KKATA | Cisco Catalyst 6500/4500 (IOS) | EIGRP: 193.6.209.20 | Core L3 switch (EIGRP only, nincs BGP) | KKT campus |
| NKATA | Cisco Catalyst 6500/4500 (IOS) | BGP: 193.6.209.17 / EIGRP: 193.6.209.17 | Core L3 switch + Internet GW (BGP, KIFU) | NET campus |

2.1.2.  Nexus VXLAN Fabric eszközök

Az összes Nexus eszköz Cisco NX-OS operációs rendszert futtat. A VXLAN underlay OSPF Process 2 (Area 172.27.0.0) segítségével épül fel, a loopback tartomány 172.27.0.0/24. A fabric PIM Sparse Mode-ot alkalmaz BUM (Broadcast/Unknown/Multicast) forgalom kezeléséhez, az RP 172.27.0.1.

| Hostname | NX-OS verzió | Loopback0 | Anycast Loopback | Szerepkör | Campus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKT-Q1 | 9.3(10) | 172.27.0.11/32 | 172.27.0.111/32 | VXLAN Leaf (vPC pair 1) | BKT |
| BKT-Q2 | 9.3(10) | 172.27.0.12/32 | 172.27.0.111/32 | VXLAN Leaf (vPC pair 1) | BKT |
| BKT-S1 | 9.3(10) | 172.27.0.13/32 | 172.27.0.113/32 | VXLAN Spine (vPC pair 2) | BKT |
| BKT-S2 | 9.3(10) | 172.27.0.14/32 | 172.27.0.113/32 | VXLAN Spine (vPC pair 2) | BKT |
| BKT-T2 | 9.3(10) | 172.27.0.16/32 | 172.27.0.115/32 | Border/Tenant L3 GW | BKT |
| KKT-Q1 | 9.3(10) | 172.27.0.21/32 | 172.27.0.121/32 | VXLAN Leaf (vPC pair 3) | KKT |
| KKT-Q2 | 9.3(10) | 172.27.0.22/32 | 172.27.0.121/32 | VXLAN Leaf (vPC pair 3) | KKT |
| KKT-S1 | 9.3(10) | 172.27.0.23/32 | 172.27.0.123/32 | VXLAN Spine (vPC pair 4) | KKT |
| KKT-S2 | 9.3(10) | 172.27.0.24/32 | 172.27.0.123/32 | VXLAN Spine (vPC pair 4) | KKT |
| KKT-T1 | 9.3(10) | 172.27.0.25/32 | 172.27.0.125/32 | Border/Tenant L3 GW | KKT |
| KKT-T2 | 9.3(10) | 172.27.0.26/32 | 172.27.0.125/32 | Border/Tenant L3 GW | KKT |
| NET-S1 | 10.3(5) | 172.27.0.34/32 | — | NET campus Nexus gerinc | NET |

2.1.3.  Ismert külső és peremhálózati eszközök

Az alábbi eszközök nem szerepelnek önálló log fájlként, azonban a core eszközök konfigurációjából, CDP adatokból és routing táblákból egyértelműen azonosíthatók:

| Eszköz / csoport | Kapcsolat / Interface | Szerepkör | VLAN / megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortinet tűzfal (BKT) | BKATA Gi10-11, Po6-8 / BKT-S1 | Internet-tűzfal, HA páros | VLAN 982 (Internet), 69 (MGMT), 70 (HA), 90 |
| Fortinet tűzfal (KKT) | KKATA Gi3/14-15 / KKT-S1 | Internet-tűzfal, HA páros | VLAN 982, 69, 70 |
| PaloAlto VPN (BKT) | BKT-S1 Eth1/29-30 | VPN gateway (internet + intranet leg) | Dedikált VPN interface |
| WLC (Wireless LAN Controller) | BKATA Gi10/33-34, BKT-S1 / KKT-S1 | WiFi vezérlő (WLC5520 / 9800), HA páros | VLAN 69 (Service), 71 (HA), 390 (WiFi) |
| HP ESX szerverfarmok | BKATA Gi6, Gi10, Gi11 (Po10-18) | VMware ESXi hypervisors, vSAN/iSCSI | Trunk (több VLAN) |
| HP Alletra (storage) | BKT-S1 Eth1/33-34 | All-flash storage array | VLAN 64 (iSCSI MGMT) |
| IBM Power / HMC | BKATA Gi11/36-37, KKATA Gi3/1-4 | IBM Power LPAR szerverek, HMC konzol | VLAN 107, 117 |
| BTik (Biotechnológiai intézet) | BKATA Te12/1-2 (2×10G) | Külső intézet, trunk kapcsolat | Trunk |
| NIIF / HBONE | BKATA Te13/2 (10G) | Egyetemi internet gerinc (AS 1955) | VLAN 14 (SRTG), BGP uplink |
| KIFU Internet | NKATA Te9/2 (10G LR) | Alternatív internet kapcsolat (AS 2012) | Trunk |
| ELTE (NASA inside) | NKATA Gi4/48 | Szomszéd intézmény kapcsolat | VLAN 30 (ELTE) |

2.2.  Fizikai topológia

2.2.1.  Campusok közötti kapcsolatok (Inter-campus)

A három campus gerinc eszközei 10 Gigabit optikai összeköttetésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Az összeköttetések egy részén anomáliák azonosíthatók — a BKT–NET irány egyik 10G linkje notconnect állapotban van, ami a valódi fizikai redundancia hiányát jelzi ezen a kapcsolaton.

| Forrás eszköz | Port | Cél eszköz | Cél port | Sebesség / Típus | Állapot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKATA | Te13/1 | NET-S1 (KKT campus-on át) | Eth1/47 | 10G / 10Gbase-LR SM optika | Aktív |
| NKATA | Te9/3 | NET-S1 (NKATA irány) | Eth1/48 | 10G / 10Gbase-LR SM optika | Aktív |
| NET-S1 (BKT ág) | Eth1/46 | BKATA | Te13/3 | 10G / 10Gbase-LR SM optika | ⚠ notconnect (nem aktív) |
| KKATA | Te9/1 (VXLAN fele) | NET-S1 / VXLAN core | Eth1/47 | 10G / 10Gbase-SR MM optika | Aktív |
| NKATA | Te9/4 (Nexus) | NET-S1 | Eth1/48 | 10G / 10Gbase-SR MM optika | Aktív |
| NET-S1 | Eth1/49-50 (NEXUS 100G Gerinc) | Ismeretlen Nexus eszköz | (becsült) | 100G / QSFP28 | Becsült |

🔴 Kritikus: A BKT–NET campus között a NET-S1 Eth1/46 → BKATA Te13/3 link notconnect állapotban van. Ez azt jelenti, hogy a BKT és NET campus között nincs valódi kétirányú fizikai redundancia ezen az összeköttetésen.

2.2.2.  BKT campus belső fizikai topológia

A BKT campus gerincét a BKATA Cisco Catalyst switch alkotja. A Nexus fabric BKT-Q1/Q2 (leaf), BKT-S1/S2 (spine) és BKT-T2 (border) eszközökből épül fel, vPC párokba szervezve.

- BKATA (Cisco Catalyst, IOS) — fő campus core switch és L3 routing eszköz

- BKATA ↔ BKT-S1/S2: Te12/1-2 (2×10G trunk) — Nexus spine irányába

- BKATA ↔ SZAJSEB, NOI1, KIE, ETK Vas u., GYER2, HOGYES, Mikszáth: 1G optikai kapcsolatok (Gi2/x)

- BKATA ↔ VIO MGMT (virtualizációs menedzsment switch): Gi2/23, Gi10/32, Gi10/45, Gi10/46

- BKATA ↔ HP ESX szerverfarmok: Po10 (ESX1), Po12 (ESX2), Po14 (ESX3), Po18 (ESX-ORA) — 1G EtherChannel

- BKATA ↔ BWIC (Building Wireless Infrastructure Controller): Po1 — 1G EtherChannel

- BKT-S1 / BKT-S2: vPC peer-pair, VPC PEER-LINK port-channel1 (redundáns trunk)

- BKT-Q1 / BKT-Q2: vPC pair, leaf szintű switchek, VXLAN VTEP funkcióval

- BKT-S1 ↔ PaloAlto VPN: Eth1/29 (internet oldal), Eth1/30 (intranet oldal)

- BKT-S1 ↔ HP Alletra storage: Eth1/33-34 (iSCSI)

- BKT-S1 ↔ WLC (Cisco WLC-PROD1): Eth1/31-32

2.2.3.  KKT campus belső fizikai topológia

A KKT campus struktúrája hasonló a BKT-hez: egy legacy Cisco Catalyst core (KKATA) és egy modern Nexus VXLAN fabric (KKT-Q1/Q2 leaf, KKT-S1/S2 spine, KKT-T1/T2 border) alkotja a gerinchálózatot.

- KKATA (Cisco Catalyst, IOS) — fő campus core switch

- KKATA ↔ épületszintű hozzáférés: Fa1/x portok 100Mbps FX MM optikán (backup linkek)

- KKATA ↔ KKT klinikaépületek: BALASSA, GYER1, BEL1, UROL, NEUR, NOI2, FULO, PSYCH, SEB1, KOKI, RADI stb.

- KKATA ↔ Fortinet tűzfal: Gi3/14-15 (VLAN 982, Internet)

- KKT-S1 ↔ EOIP tunnel eszközök: Eth1/2-4 (VPN tunneling)

- KKT-S1 ↔ NKATA kapcsolat: Eth1/6 | KKATA kapcsolat: Eth1/9 | BKATA kapcsolat: Eth1/8

- KKT-S1 ↔ WLC9800: Eth1/16 | WLC-PROD2: Eth1/19-20

- KKT-S1 ↔ IBM POWER szerverek: Eth1/27-30

- KKT-T1 ↔ PHARMA, PHARMA2, Flowmon, PI-PACS, Radiometer, OKK, HDMEDI: Eth1/1-8

2.2.4.  NET campus belső fizikai topológia

A NET campus a NKATA Cisco Catalyst core switche köré szervezett, amelyhez a Nexus NET-S1 csatlakozik. A NET campus sajátossága, hogy egyszerre bír NIIF és KIFU internet uplink-kel, és szomszéd intézmény (ELTE) kapcsolattal is rendelkezik.

- NKATA (Cisco Catalyst, IOS) — fő campus core switch

- NKATA ↔ Intézeti épületek: Gi2/x portokon 1G SX optikán — LEPENY (zöld/barna), NET Fsz., BIOL, GYHAT, MAGTUD, KORTAN, MIKRO, ORAL, DIAKCENTRUM, IMMUN labor

- NKATA ↔ NIIF kapcsolat: Gi2/1 (routed port, 1G SX) — internet gerinc felé

- NKATA ↔ KIFU internet: Te9/2 (10G LR) — elsődleges internet uplink

- NKATA ↔ KKT kapcsolat: Te9/3 (10G) | NET-S1 Nexus: Te9/4 (10G SR)

- NKATA ↔ ELTE kapcsolat: Gi4/48 (100Mbps) — szomszéd intézmény

- NKATA ↔ NWIC1/NWIC2: Gi4/19, Gi4/29 — hálózati tároló/backup

- NET-S1 ↔ MARKUSOVSZKY KOLLEGIUM: Eth1/1 (trunk) | DC: Eth1/2 | VXLAN-CORE: Eth1/54 (L3, MTU 9100, PIM)

2.3.  Layer 2 topológia — VLAN architektúra

A hálózatban 802.1Q trunk technológiát alkalmaznak a VLAN-ok átvitelére. A VLAN névtér egységes az egész szervezeten belül, a trunk portok explicit VLAN-listával vannak konfigurálva. A Nexus eszközök vPC (Virtual Port Channel) alapú redundancia mellett VXLAN (Virtual Extensible LAN) overlay hálózatot üzemeltetnek.

2.3.1.  Kulcsfontosságú VLAN-ok

| VLAN ID | Név | Szerepkör / Leírás | Megtalálható eszközökön |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | BKT-KKT | Inter-campus gerinc (BKT–KKT campus összekötő) | BKATA, BKT-S1/S2, KKT-S1/S2, NET-S1 |
| 11 | EOK-BKT | EOK és BKT campus közötti összeköttetés | BKATA (Gi2/2 TKATA), NET-S1 |
| 12 | KKT-NET | KKT és NET campus összekötő gerinc VLAN | NKATA, KKT-S1/S2, NET-S1 |
| 13 | OSPF-GERINC | OSPF underlay/gerinc VLAN, L3 routing céljaira | BKATA (FW-OSPF), összes Nexus |
| 20 | BKT-NET / GERINC | BKT és NET campus közötti gerinc összekötő | BKATA, NKATA (EIGRP peer VLAN) |
| 61 | MGMT-B | Menedzsment hálózat — BKT campus eszközei | BKATA, BKT-S1/S2, BKT-Q1/Q2 |
| 62 | MGMT-K | Menedzsment hálózat — KKT campus eszközei | KKATA, KKT-S1/S2, NET-S1 |
| 63 | MGMT-N | Menedzsment hálózat — NET campus eszközei | NKATA, NET-S1 |
| 69 | MGMT-SE | Általános SE menedzsment VLAN (WLC, Forti MGMT) | Minden campus, trunk-okon átvive |
| 70 | FORTI-HA | Fortinet tűzfal High Availability (HA heartbeat) | BKATA, KKATA |
| 71 | WLC-HA | Cisco WLC High Availability heartbeat VLAN | BKATA, KKT-T1 |
| 90/91 | FIREWALL / NKATA-FW | Tűzfal belső interface VLAN-ok | BKATA (Vl90), NKATA (Vl91) |
| 97/98/99 | EUREST / SE KFT | Bérlő/partner hálózatok (EUREST étkezde, SE KFT) | BKATA |
| 100 | BKT-GERINC | BKT campus belső gerinc VLAN | BKATA, Nexus |
| 106 | BKTSERVERS | BKT szerver VLAN (JIR, klinikai IT) | BKATA Gi11/21 |
| 113 | PACS | Radiológiai képtárolás (PACS/RIS rendszerek) | BKATA, KKATA (SUN PACS) |
| 160/984 | IP TELEFON BKT / VOIP | VoIP telefónia VLAN-ok | BKATA, trunk-okon |
| 303 | TELKOZPONT | Telefonközpont / AVAYA PABX hálózat | NKATA, KKATA |
| 390 | Cisco CAP WIFI | Cisco Aironet AP vezérlő VLAN (capwap) | Minden campus, trunkokon |
| 431 | Bizttech / Fizikai biztonság | KANTECH beléptető és video megfigyelő rendszer | BKATA, KKATA, NKATA |
| 500–599 | NET campus intézetek | NET campus tanszéki VLAN-ok (PHARMA, BIOL, GYHAT stb.) | NKATA, NET-S1 |
| 560–571 | VXLAN mapped | VXLAN overlay tenant VLAN-ok (egységes az egész fabric-ben) | Minden Nexus |
| 982 | Forti Internet | Internet-oldali VLAN (Fortinet outside interface) | BKATA, KKATA, trunkokon |
| 2000–2020 | VXLAN VNI mapped | VXLAN Virtual Network Identifier overlay VLAN-ok | Nexus fabric-ban |

2.3.2.  Spanning Tree és redundancia

A hálózatban az 802.1Q trunk portok statikus on módban üzemelnek (DTP nélkül). A Nexus eszközök vPC (Virtual Port Channel) technológiát alkalmaznak, amely aktív–aktív redundanciát biztosít a port-channel linkeken:

- BKT-Q1 / BKT-Q2: vPC pair — közös port-channel portcsoportok hozzáférési eszközök felé

- BKT-S1 / BKT-S2: vPC pair — spine szintű eszközök, peer-link port-channel1-en

- KKT-Q1 / KKT-Q2: vPC pair

- KKT-S1 / KKT-S2: vPC pair

A BKATA Cisco Catalyst eszközön több trunkon cross-connect kapcsolat van a Nexus fabric felé (Te12/1-2 és Te13/1 portok). A legacy Catalyst eszközökön az STP (Spanning Tree Protocol) konfigurációja a log fájlokból nem teljesen rekonstruálható, ami további audit igényt jelent.

2.3.3.  VXLAN overlay részletei

A Nexus fabric VXLAN MP-BGP EVPN alapú overlay-t alkalmaz. Az underlay routing OSPF Process 2 (Area 172.27.0.0) gondoskodik a loopback IP-k elérhetőségéről, amelyekre a VXLAN VTEP (Virtual Tunnel Endpoint) funkció épül.

- VTEP loopback tartomány: 172.27.0.x/32 (egyedi eszközönként), anycast loopback a vPC párokhoz

- Underlay OSPF area: 172.27.0.0 — nem backbone area (konfigurációs anomália, jövőbeni bővítést gátolhat)

- BUM forgalom: PIM Sparse Mode (RP: 172.27.0.1), multicast csoportok: 239.27.100.x

- VXLAN VNI-k: 2000–2020 tartomány, tenant VLAN-okhoz rendelve

- MP-BGP EVPN: a VTEP-ek MAC/IP binding információt terjesztenek a fabric-ben

⚠ Megjegyzés: Az OSPF Process 2 Area 172.27.0.0 konfiguráció nem backbone area, ami multi-area OSPF jövőbeni bevezetése esetén architektúrális problémát okozhat. Ez technikai adósság, amelyet a migráció előtt rendezni kell.

2.4.  Layer 3 topológia — Routing részletes elemzés

2.4.1.  Routing protokollok párhuzamos működése

A hálózatban négy routing mechanizmus működik egyidejűleg — ez a komplexitás a hibakeresést és a konvergencia kezelését egyaránt nehezíti:

| Protokoll | Hatókör | Résztvevő eszközök | Redistribúció |
| --- | --- | --- | --- |
| EIGRP AS 10 (legacy) | Campus gerinc eszközök között | BKATA, KKATA, NKATA (IOS) | Redistributálva: connected, static, BGP → EIGRP (BKATA) |
| OSPF Process 1 | Tűzfal-core összekötő | BKATA (10.10.255.2), Fortinet tűzfal (10.10.255.1) | OSPF 1 → EIGRP redistributálva BKATA-n |
| OSPF Process 2 | VXLAN underlay fabric | BKT-S1/S2, BKT-Q1/Q2, BKT-T2, KKT-S1/S2, KKT-Q1/Q2, KKT-T1/T2, NET-S1 | Csak loopback és p2p linkek (172.27.x.x prefix-list) |
| BGP AS 65008 | Internet peering + iBGP belső peer-ek | BKATA (193.6.209.21), NKATA (193.6.209.17) + iBGP peer-ek | BGP → EIGRP redistributálva BKATA-n |
| Statikus routing | Default route + specifikus hálózatok | Minden Nexus (mgmt VRF), BKATA | BKATA default: 193.6.209.49 (NIIF) → network 195.111.97.0 |

2.4.2.  EIGRP AS 10 részletes elemzés

Az EIGRP AS 10 a három campus core eszköz (BKATA, KKATA, NKATA) közötti fő routing protokoll. A neighbor kapcsolatok a gerinc VLAN-okon keresztül épülnek fel:

- BKATA ↔ NKATA: Vlan20 (BKT-NET gerinc VLAN, 193.6.209.x/30 alhálózat)

- BKATA ↔ KKATA: Vlan10 (BKT-KKT gerinc VLAN)

- KKATA ↔ NKATA: Vlan12 (KKT-NET gerinc VLAN)

Konfiguráció jellemzői és azonosított kockázatok:

- K-értékek: K1=1, K2=0, K3=1, K4=0, K5=0 (bandwidth + delay alapú metrika, standard)

- Maximum hopcount: 100 — campusra vonatkozóan megfelelő

- Variance: 1 — nincs unequal-cost load balancing konfigurálva

- NSF (Non-Stop Forwarding): aware, de disabled — core szoftverfrissítés esetén routing interruption következik be

- Redistribúció BKATA-n: connected, static, BGP 65008, OSPF 1 → mindez bekerül az EIGRP doménbe

- EIGRP route-filter (eigrp-kut-tunnel): Vlan901, Vlan902 és Tunnel1 interfészek szűrésére — valószínűleg KUT (Klinikai Urológiai Tömb) VPN tunnel interfészek

2.4.3.  OSPF elemzés (Process 1 és Process 2)

OSPF Process 1 — Tűzfal-core integráció

Az OSPF Process 1 kizárólag a BKATA és a Fortinet tűzfal között működik, dedikált OSPF domain-ként:

- Area: 10.10.255.1 (egyetlen terület, nem backbone area)

- Router ID-k: BKATA = 10.10.255.2, Fortinet = 10.10.255.1

- VLAN 13 (FW-OSPF) az összekötő interfész a tűzfal felé

- Type-5 External LSA-k: az EIGRP/BGP útvonalakat hirdeti vissza a tűzfal felé, illetve a tűzfal mögötti útvonalakat veszi át

Ez a konfiguráció a biztonsági architektúra tipikus eleme: a campus routing és az internet/tűzfal zóna routing szétválasztva. Az OSPF Process 1 redistribúcióval épül be az EIGRP doménbe BKATA-n, ami megteremti az összeköttetést a tűzfal mögötti és a campus hálózat között.

OSPF Process 2 — VXLAN underlay fabric

Az OSPF Process 2 kizárólag a Nexus VXLAN fabric eszközein fut:

- Area: 172.27.0.0 — FIGYELEM: nem backbone area, architektúrális anomália

- Loopback interface-ek (172.27.0.x/32) és VXLAN core p2p linkek (172.27.4.x/30)

- Point-to-point hálózat típus a p2p linken (Eth1/54, Vlan9 interfészek)

- PIM Sparse Mode minden OSPF-os interfészen — multicast routing a VXLAN BUM forgalomhoz

| Eszköz | Router-ID |
| --- | --- |
| BKT-Q1 | 172.27.0.11 |
| BKT-Q2 | 172.27.0.12 |
| BKT-S1 | 172.27.0.13 |
| BKT-S2 | 172.27.0.14 |
| BKT-T2 | 172.27.0.16 |
| KKT-Q1 | 172.27.0.21 |
| KKT-Q2 | 172.27.0.22 |
| KKT-S1 | 172.27.0.23 |
| KKT-S2 | 172.27.0.24 |
| KKT-T1 | 172.27.0.25 |
| KKT-T2 | 172.27.0.26 |
| NET-S1 | 172.27.0.34 |

2.4.4.  BGP AS 65008 részletes elemzés

A Semmelweis Egyetem hálózata AS 65008 alatt működik. A BGP két campus eszközön fut: BKATA (elsődleges Internet GW) és NKATA (másodlagos Internet GW).

BKATA BGP peer-ek (Router ID: 193.6.209.21)

| BGP Neighbor | AS | Típus | Állapot / Uptime | Szerepkör |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 193.6.209.14 | 65008 | iBGP (belső peer) | UP (47w4d) — 8 prefix fogadva | iBGP RR client / belső peer (valószínű route reflector) |
| 193.6.209.22 | 65008 | iBGP | Active (nem kapcsolódott) ⚠ | Inaktív iBGP peer — felesleges overhead |
| 193.6.209.23 | 65008 | iBGP | Active (3y29w — soha nem volt UP) ⚠ | Inaktív iBGP peer — 3 éve nem csatlakozott |
| 193.6.209.49 | 1955 | eBGP — NIIF/HBONE | UP (5d21h) — 1310 prefix fogadva | Elsődleges internet upstream (HBONE) |
| 193.6.209.50 | 1955 | eBGP — NIIF/HBONE | Idle (Admin) — le van tiltva ⚠ | Tartalék HBONE peer (admin shutdown) |

NKATA BGP peer-ek (Router ID: 193.6.209.17)

| BGP Neighbor | AS | Típus | Állapot / Uptime | Szerepkör |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.153.18.81 | 2012 | eBGP — KIFU | UP (21w1d) — 0 prefix fogadva ⚠ | Másodlagos internet upstream — 0 prefixet kap! Aszimmetrikus konfiguráció. |
| 193.6.209.13 | 65008 | iBGP | UP (47w4d) — 12 prefix fogadva | Belső iBGP peer (valószínű route reflector) |
| 193.6.209.22 | 65008 | iBGP | Active (soha nem volt UP) ⚠ | Inaktív iBGP peer — soha nem csatlakozott |
| 193.6.209.233 | 1955 | eBGP — NIIF | Idle (Admin) — le van tiltva ⚠ | Tartalék NIIF peer (admin shutdown) |

🔴 Az internet redundancia a valóságban nem működik: a BKATA tartalék HBONE peer (193.6.209.50) és a NKATA NIIF peer (193.6.209.233) admin shutdown állapotban vannak. A KIFU peer (192.153.18.81) 0 prefixet hirdet — a KIFU kapcsolat útvonal-fogadás szempontjából inaktív. Egyetlen BKATA uplink-meghibásodás teljes internet-kiesést eredményez.

2.4.5.  Statikus routing

Statikus útvonalak a következő helyeken azonosíthatók:

- BKATA default route: gateway of last resort = 193.6.209.49 → network 195.111.97.0 (NIIF/HBONE upstream)

- Nexus eszközök management VRF-ben: ip route 0.0.0.0/0 10.63.64.1 — a menedzsment hálózat (10.63.64.x/21) default route-ja

- OSPF Process 1 Type-5 External LSA-k: statikus útvonalak redistributálva (pl. 10.0.0.0, 10.1.0.0, 10.3.0.0 stb.)

2.5.  Kockázatelemzés

Az alábbiakban a hálózati konfigurációban azonosított kockázatokat ismertetjük súlyosság szerint csoportosítva. A kockázatok azonosítása kizárólag a rendelkezésre álló log fájlok alapján történt; fizikai ellenőrzés és teljes konfiguráció audit további kockázatokat tárhat fel.

2.5.1.  Kritikus kockázatok 🔴

🔴 Internet redundancia hiánya éles üzemben: A BKATA HBONE upstream peer-je (193.6.209.50) admin shutdown állapotban van. A NKATA KIFU-s peer-je (193.6.209.233 AS1955) szintén admin shutdown. Ha a BKATA 193.6.209.49-es uplink meghibásodik, az internet-kapcsolat kieshet. A KIFU-s peer (192.153.18.81) 0 prefixet hirdet NKATA felé — a KIFU kapcsolat útvonal-fogadás szempontjából nem üzemel.

🔴 BGP inaktív peer-ek konvergencia kockázata: A BKATA 193.6.209.22/23 és NKATA 193.6.209.22 iBGP peer-ek Active/Never állapotban vannak. Ezek felesleges BGP reconnect kísérleteket generálnak (scan interval 60s), CPU overhead-et okoznak. A 193.6.209.23 peer 3 éve nem csatlakozott — biztonsági szempontból is kockázatos (obsolete konfig).

🔴 OSPF Process 2 — nem backbone area: A VXLAN fabric OSPF Process 2-ben egyetlen area van (172.27.0.0), és ez nem az Area 0 (backbone). Ha később multi-area OSPF-re kellene bővíteni, az area 172.27.0.0 nem lehet backbone area — architektúrális tervezési hiba, ami jövőbeni bővítést nehezít.

🔴 Te13/3 (NET 10G) — notconnect: A BKATA és NET-S1 közötti 10G link nem aktív. Ez azt jelenti, hogy a BKT–NET campus összeköttetés egyirányú — nincs valódi fizikai redundancia a két campus között ezen a linken.

2.5.2.  Közepes kockázatok 🟡

🟡 Legacy Cisco IOS eszközök (BKATA, KKATA, NKATA): A Catalyst 6500/4500 sorozatú eszközök életciklus-végükhöz közelednek. A platform kora biztonsági frissítések és support szempontjából aggályos lehet.

🟡 KKATA BGP nem aktív — routing centralizáció: A KKATA nem futtat BGP-t. A KKT campus teljesen a BKATA-tól függ az internet/external routing szempontjából. Nincs közvetlen internet backup lehetőség a KKT campus szintjén.

🟡 Notconnect és disabled portok: Számos interfész notconnect vagy disabled állapotban van. Ezek potenciálisan inaktív, de engedélyezett portok, amelyek biztonsági kockázatot jelenthetnek (port-security, VLAN leakage).

🟡 Trunk VLAN szűrés hiányossága: A BKATA Gi2/23 (VIO MGMT) port VLAN 1-4094 (összes VLAN) átvitelre konfigurált. VLAN hopping vagy szegmentáció sérülési kockázatot jelent. Hasonlóan, a BKATA Te13/1 és Te13/2 trunk portok nagyon széles VLAN-listával üzemelnek.

🟡 VoIP és klinikai rendszerek azonos fabric-on: A VLAN 160/984 (IP telefon), VLAN 113 (PACS radiológia), VLAN 431 (biztonságtechnika/kamerarendszer) és a normál adathálózat ugyanazon Nexus fabric-on fut, csak VLAN szegmentációval elválasztva. Robustus L3 tűzfal szegmentáció nélkül kockázatos kritikus orvosi rendszerek számára.

🟡 EIGRP NSF disabled: Non-Stop Forwarding le van tiltva mind a három campus core eszközön. Core szoftverfrissítés esetén routing interruption következik be.

2.5.3.  Összesítő kockázati mátrix

| Kockázat | Valószínűség | Hatás | Javasolt intézkedés |
| --- | --- | --- | --- |
| Internet uplink single point of failure (BKATA) | Közepes | Kritikus | BKATA 193.6.209.50 peer aktiválása; KIFU prefix-fogadás engedélyezése NKATA-n |
| Inaktív BGP peer-ek konfigurációs overhead | Magas | Közepes | Eltávolítani vagy shutdown-ozni a soha nem csatlakozó peer-eket |
| Te13/3 (BKT-NET 10G) notconnect — redundancia hiánya | Közepes | Magas | Fizikailag ellenőrizni, száloptika hibát keresni, SFP cserét fontolni |
| Szegmentáció — PACS/VoIP/biztonsági és adatforgalom egy fabric-on | Közepes | Magas | L3 firewall policy-k bevezetése a kritikus orvosi rendszerek körül |
| Legacy Catalyst eszközök elavulása | Magas | Közepes | Migrációs terv kidolgozása a BKATA/KKATA/NKATA Nexus-ra cserélésére |
| Notconnect portok biztonsági kockázata | Alacsony | Közepes | Port-security policy alkalmazása, shutdown |

2.5.4.  Javítási javaslatok (alacsony kockázatok)

- OSPF Area 0 migráció: A VXLAN underlay OSPF backbone area-ra (Area 0) migrálása ajánlott, hogy jövőbeli multi-area bővítéskor ne okozzon problémát a jelenlegi konfiguráció.

- Inaktív BGP peer-ek eltávolítása: 193.6.209.22, 193.6.209.23 (BKATA) és 193.6.209.22, 193.6.209.233 (NKATA) konfigurációkat célszerű eltávolítani.

- Notconnect portok letiltása: A notconnect állapotú, de VLAN-ba sorolt portokat célszerű shutdown paranccsal adminisztrálisan letiltani.

- Trunk VLAN szűrés szigorítása: Az 'allow all' (1-4094) trunk konfigurációk helyett explicit VLAN-listát célszerű alkalmazni minden trunk porton.

- NTP konfiguráció ellenőrzése: Minden Nexus eszköz az ntp.sotnet belső NTP szervert használja. A BKATA/KKATA/NKATA NTP konfigurációja a log fájlokból nem egyértelműen látható — ezeket ellenőrizni szükséges.

- EIGRP filter-lista felülvizsgálata: Az eigrp-kut-tunnel route-map filtert (Vlan901, Vlan902, Tunnel1) dokumentálni és rendszeresen felülvizsgálni szükséges.

*3. A Tervezett Hálózat Leírása*

3.1.  Bevezetés és tervezési alapelvek

A Semmelweis Egyetem jelenlegi hálózati infrastruktúrája több évtizedes, szerves fejlődés eredményeként állt össze. Ez a fokozatos bővülés egy olyan heterogén, többrétegű rendszert eredményezett, amely nem egységes tervezési elveken, hanem eseti igényekre adott reaktív válaszokon alapul. A meglévő hálózat az alábbi strukturális korlátokkal küzd:

- Elavuló hardverbázis: A gerinchálózat alapját képező Cisco Catalyst 6500/4500 sorozatú eszközök életciklus-végéhez közelednek, gyártói támogatásuk korlátozott, biztonsági frissítéseik ritkulnak.

- Átláthatatlan **Layer**** 2 topológia: **A VLAN-struktúra organikusan, ad hoc módon nőtt; egyes VLAN-ok az egész campusra kiterjedő broadcast doméneket alkotnak (stretched VLAN), mások lokálisan, izoláltan működnek, de párhuzamos funkciót töltenek be.

- Routing**-komplexitás: **Négy különböző routing protokoll (EIGRP AS 10, OSPF Process 1 és 2, BGP AS 65008) párhuzamos és részben inkonzisztens működése bonyolítja a hibakeresést és a konvergenciaidőt.

- Valós redundancia hiánya: Az internet-kapcsolat látszólag több úton is rendelkezésre áll, valójában azonban a tartalék BGP peer-ek adminisztratívan letiltott állapotban vannak, a campusok közötti egyes fizikai linkek sem működőképesek.

- Szegmentációs hiányosságok: A kritikus egészségügyi rendszerek (PACS, MEDSOL, Andromeda), a VoIP-forgalom, a biztonságtechnikai hálózat és az általános adatforgalom kizárólag VLAN-szintű elkülönítéssel rendelkezik, robusztus Layer 3 tűzfalszabályok nélkül.

A tervezett új hálózat célja ezeknek a strukturális korlátoknak a rendszerszintű feloldása egy modern, skálázható, üzembiztos és transzparens módon menedzselhető architektúra kialakításával. A tervezés az alábbi vezérelveket követi:

- Identitás-alapú, dinamikus hálózat: Cisco ISE (Identity Services Engine) alkalmazásával minden felhasználó és eszköz identitása alapján kapja meg hálózati hozzáférési jogosultságait – a korábbi statikus, porthoz kötött VLAN-kiosztás helyett.

- Zóna-alapú szegmentáció: A hálózat funkcionálisan és fizikailag elkülönülő zónákra tagolódik. A zónák közötti kommunikációt kizárólag tűzfalszabályok és SGT (Security Group Tag) policy-k engedélyezik.

- Cisco SDA vagy **Routed**** Access: **A Campus Zóna két lehetséges hozzáférési modellt vizsgál: az SDA (Software-Defined Access) VXLAN fabric overlay-t, illetve a hagyományos, de korszerű Routed Access megoldást. A végleges döntés a részletes tervezési fázisban születik.

- Hierarchikus, háromszintű architektúra: A Core, Disztribúciós és Access rétegek tisztán elválasztott feladatkörökkel működnek, lehetővé téve az egyes szintek független bővítését.

- Fizikai és logikai redundancia: Minden kritikus ponton párosított eszközök, diverzifikált útvonalak és független tápellátási zónák garantálják a szolgáltatás folytonosságát.

A tervezés elsődleges forrása a „SOTE Hálózatfejlesztés” Visio fájl „Tervezett Hálózat HLD” füle, a meglévő hálózat eszköz-konfigurációiból nyert elemzés, valamint a már élesített WiFi jogosultsági mátrix V2 dokumentáció.

3.2.  A tervezett hálózat átfogó felépítése

Ábra: Tervezett Hálózat HLD – átfogó topológia (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett Hálózat HLD fül)

Az új hálózat a Cisco Enterprise Architecture modellre épülő hierarchikus, háromszintű (3-tier) topológiát alkalmaz. A három réteg – Core, Disztribúció és Access – mindegyike világosan körül határolt feladatkörrel rendelkezik, és egymástól függetlenül skálázható. Ez a modell a jelenlegi flat Layer 2 topológiával szemben lényegesen kisebb hiba-doméneket, gyorsabb konvergenciát és egyszerűbb hibakeresést tesz lehetővé.

| Réteg | Szerepkör és feladatkör | Tervezett eszközök |
| --- | --- | --- |
| Core | A hálózat központi gerincét alkotja: nagysebességű (40G/100G) tranzit-összeköttetéseket biztosít a zónák, a disztribúciós réteg és a peremhálózati elemek között. Két földrajzilag elkülönített helyszínen (BKT és KKT szerverterem) valósul meg. | Szerver Core: meglévő Nexus VXLAN fabric (Leaf/Spine) Enterprise Core: Beszerzendő új L3 switch-ek (40G/100G uplink) |
| Disztribúció | Épületenként vagy épületcsoportonként telepített központi aggregációs pont, amely Layer 3 routing-ot végez az Access réteg felé. Redundáns optikai Stack-megoldással rendelkezik. Központi rendezőhelynek az minősül, ahonnan a csatlakozó emeleti rendezők négy szál közvetlen optikai kábelezéssel elérhetőek – függetlenül attól, hogy azok azonos vagy külön épületben találhatók. | Beszerzendő redundáns optikai L3 switch Stack-párok, épületenként vagy épületcsoportonként. |
| Access | Az egyes épületek emeleti rendezőhelységeiben működő hálózati eszközök, amelyek közvetlenül a végfelhasználói eszközöket szolgálják ki (munkaállomások, IP telefonok, medikai berendezések, nyomtatók). Itt történik az ISE-alapú kliens-azonosítás és a dinamikus VLAN/SGT-hozzárendelés. | Meglévő Cisco Catalyst 9200L és Beszerzendő Catalyst 9200 sorozatú eszközök, Stack-konfigurációban, redundáns optikai uplinkkel (1–1 a két disztribúciós pár felé). |

A hierarchikus modell legfontosabb előnye, hogy az egyes rétegek függetlenül bővíthetőek: új épület csatlakoztatásakor kizárólag az Access és a Disztribúciós réteget szükséges kiegészíteni, a Core érintetlen marad. A Core réteg két földrajzilag szeparalt helyszínre osztása garantálja, hogy egyetlen szerverterem kiesése sem okoz teljes hálózati szolgáltatás-megszakadást.

3.3.  Zóna-alapú hálózati szegmentáció

A tervezett hálózat legjelentősebb architekturális újítása a zóna-alapú szegmentáció következetes bevezetése. A jelenlegi hálózatban az eltérő funkciójú forgalomtípusok – szerverforgalom, kliensforgalom, menedzsment, VoIP, medikai rendszerek, biztonságtechnika – nagyrészt ugyanazon a fizikai infrastruktúrán, minimális logikai elválasztással működnek. Az új rendszerben minden zóna logikailag és – ahol megvalósítható – fizikailag is elkülönül; a zónák közötti forgalmat explicit tűzfalszabályok és identity-alapú policy-k szabályozzák.

A tervezett zónák áttekintése:

| Zóna | Funkció és tartalom | Forgalomkezelés |
| --- | --- | --- |
| Szerver Zóna | Privát és publikus kiszolgáló rendszerek (fizikai, virtuális, appliance). Több belső szegmensre oszlik (Intranet, Medikai, Gazdasági stb.). | Fortigate HA pár: L3 szintű zónaelválasztás és szegmensek közötti szűrés. |
| Campus Zóna | Végfelhasználói kliensek (munkaállomások, laptopok, medikai eszközök, nyomtatók). Fizikailag szeparalva a Szerver Zónától. | ISE policy-alapú dinamikus VLAN/SGT hozzárendelés és jogosultsági mátrix. |
| Management Zóna | Hálózatmenedzsment eszközök: Cisco ISE, WLC (WiFi vezérlő), Catalyst Center. | Külön VRF, dedikált portok, kizárólag üzemeltetői hozzáférés. |
| OOB Zóna | Out-of-Band menedzsment: vészhelyzeti Console/MGMT port-hozzáférés alternatív úton. | Független tűzfal, mobil internet tartálék bejárat, VPN-alapú elérés. |
| Internet Edge Zóna | Internet-szolgáltatói (Pro M) csatlakozási pont, BGP routing, redundáns uplink. | Beszerzendő Edge switch-pár + BGP primary/secondary failover. |
| Enterprise Edge Zóna | Távoli telephelyek Site-to-Site VPN és Remote Access VPN csatlakozása. | Palo Alto HA pár a Fortigate mögött, telephelyi ISE integráció. |

3.3.1.  Szerver Zóna

A Szerver Zóna az egyetem összes központi kiszolgáló rendszerét foglalja magában. Ezek a szerverek egyaránt létezhetnek fizikai hardveren, VMware ESXi virtuális platformon, illetve dedikált appliance formátumban. A zóna hálózati kiszolgálását Layer 2 szinten a meglévő Nexus VXLAN fabric, Layer 3 szinten pedig a meglévő Fortigate aktív–passzív HA tűzfalpár végzi.

A Szerver Zónán belül a rendszerek funkciójuk és biztonsági besorolásuk alapján további szegmensekre tagolódnak. Az egyes szegmensek közötti forgalmat a Fortigate tűzfal explicit szabályrendszerrel engedélyezi vagy tiltja („deny-by-default” megközelítés). Az alábbi táblázat összefoglalja a szerver-szegmensek tartalmát és biztonsági jellemzőit:

| Szegmens | Tartalmazó rendszerek | Hozzáférési szabályok jellemzői |
| --- | --- | --- |
| Intranet | Active Directory, E-tárhely, Ticketing rendszerek, Mercatus, vírusvédelmi szerverek, Könyvtári adatbázisok, SPSS, File szerverek | Széles körű belső elérés: a legtöbb klienscsoport (DOLG, MEDI, TANU, GAZD) számára engedélyezett. Internet irányú közvetlen elérés tiltott. |
| Medikai | MEDSOL, ERAD, PACS, Andromeda és egyéb egészségügyi klinikai rendszerek | Kiemelt védelmű, korlátozott hozzáférésű szegmens. Kizárólag a MEDI, INFADMIN, INFI csoportok és a MEDMOB MAC-alapú eszközök számára elérhető. A DOLG, TANU, GAZD csoportoknak tiltott. |
| E-learning | Moodle, Seka | Oktatási rendszerek: TANU (hallgatók) és MEDI csoportok számára engedélyezett. Általános dolgozók (DOLG) számára tiltott. |
| Iktató | Poszeidon iktatórendszer | Adminisztrációs rendszer: GAZD csoport és kombinált gazdasági jogosultságú felhasználók számára elérhető. |
| Neptun Vastag Kliens | Neptun Vastag Kliens szerver | Tanulmányi rendszer: TANU és GAZD csoportoknak engedélyezett, orvosi (MEDI) csoportnak tiltott. |
| Gazdasági | SAP, AVIR, Gazdinfo, Alfa szerver, Lotus, Genesis, SZFO Teszt, Semaphor | Pénzügyi adatok: kizárólag a GAZD, INFI, INFADMIN csoportok számára. Kiemelt audit- és naplózási követelmények. |
| Biztonságtechnika | Kamerák, biztonságtechnikai szerverek, Hikvision platform | Fizikai biztonsági rendszerek: BIZT csoport és Camera MAC-csoport számára. Teljesen izolált az általános kliensforgalomtól. |
| Management | Hálózat-menedzsment infrastruktúra | Kizárólag INFADMIN (informatikai adminisztrátorok) számára elérhető. Minden más csoportnak – beleértve az INFI-t is – tiltott. |
| TV | IP TV-k | Egyirányú multicast forgalom: a legtöbb klienscsoport látja (információs célra), MAC-alapú IoT TV eszközök csak a Kliens VLAN-okon kommunikálnak. |

3.3.2.  Campus Zóna

A Campus Zóna a végfelhasználói kliensek – munkaállomások, laptopok, orvosi műszerek, nyomtatók – dedikált hálózati tartománya. Az új architektúrában ez a zóna fizikailag is elkülönül a Szerver Zónától: külön Enterprise Core eszközök, dedikált disztribúciós switch-ek és a meglévő/Beszerzendő Cisco Catalyst 9200/9200L access eszközök szolgálják ki.

A Campus Zóna háromszintű rétegzése:

- Campus **Core****: **Beszerzendő Enterprise Core switch-ek, amelyek nagysebességű (40G/100G) összeköttetéssel kapcsolódnak a Szerver Core-hoz és az Internet Edge-hez. Feladatuk a disztribúciós rétegből érkező aggregált forgalom továbbítása.

- Disztribúciós réteg: Épületenként vagy épületcsoportonként telepített redundáns optikai L3 switch Stack-párok. A disztribúciós réteg Layer 3 routing-ot végez (OSPF vagy EIGRP alkalmazásával), ezzel felszámolva a jelenlegi hálózat átláthatatlan, campusra kiterjedő Layer 2 broadcast-doménjeit.

- Access réteg: Meglévő Cisco Catalyst 9200L és Beszerzendő Catalyst 9200 eszközök Stack-konfigurációban, két redundáns optikai uplinkkel a disztribúciós pár mindkét tagjához. Az Access rétegben valósul meg a 802.1X/MAB alapú kliens-azonosítás és az ISE által vezérelt dinamikus VLAN/SGT-hozzárendelés.

A Campus Zóna Szerver Zónától való fizikai szeparalása az új biztonsági modell sarokköve: a kliensek nem érhetik el közvetlenül a szerver-szegmenseket, kizárólag a Fortigate tűzfalon és a jogosultsági mátrixban definiált policy-kon keresztül juthatnak hozzá az engedélyezett erőforrásokhoz.

3.3.3.  Network Management Zóna

A Management Zóna a hálózat üzemeltetési és vezérlési infrastruktúráját koncentrálja:

- Cisco ISE (**Identity**** ****Services**** ****Engine****): **Az egész hálózat AAA (Authentication, Authorization, Accounting) rendszere. Az ISE határozza meg, hogy az egyes felhasználók és eszközök mely VLAN-ba és SGT-csoportba kerüljenek, és a jogosultsági mátrix alapján milyen szerver-szegmensekhez férhessenek hozzá.

- WLC (**Wireless**** LAN ****Controller****): **A WiFi infrastruktúra központi vezérlője. Jelenleg Cisco WLC5520 és Catalyst 9800 eszközök látják el, HA (High Availability) párban. A WiFi kliensek esetében a jogosultsági mátrix már élesítve van.

- Catalyst** Center (korábban DNA Center): **A Cisco hálózat-automatizálási és monitoring platformja. SDA választás esetén ez a fabric teljes vezérlését, a policy-elosztást és a hálózati állapot felügyeletét végzi.

A Management Zóna kizárólag az INFADMIN jogosultsági csoportba tartozó informatikai adminisztrátorok számára hozzáférhető – a jogosultsági mátrix alapján még az INFI (informatikai) jogosultság sem elegendő a Management szegmenshez való hozzáféréshez. A zóna külön VRF-ben, dedikált fizikai portokon keresztül működik; a jelenlegi VLAN 61/62/63/69 és a 10.63.x.x menedzsment tartomány elvén, de erősített izolációval.

3.3.4.  OOB (Out-of-Band) Zóna

Az OOB Zóna rendeltetése, hogy vészhelyzet esetén – amikor a production hálózat részben vagy egészében nem elérhető – a hálózati eszközök Console és Management portjai alternatív, a fő hálózattól független úton is elérhetőek maradjanak. Az OOB Zóna mindkét Core helyszínen (BKT és KKT szerverterem) kialakításra kerül.

Az OOB Zóna elemei:

- Cisco Terminal **Services**** ****Gateway**** (C1100TG-1N24P32A): **Beszerzendő konzolszerv, amelyre a hálózati eszközök Console portja (soros) és Management portja (UTP) csatlakozik. A gateway távoli SSH/Telnet hozzáférést biztosít az egyes eszközök CLI-jéhez, függetlenül a production hálózat állapotától.

- OOB tűzfal: Beszerzendő dedikált peremtűzfal, amely VPN-en keresztül, külön mobilinternetes bejáraton érhető el. Rendeltetésszerű működésben a Fortigate fő tűzfalra kapcsolódik; vészhelyzet esetén azonban önálló, tartalék internetes bejárattal rendelkezik (mobilhálózaton keresztül), így a hálózati adminisztrátorok minden egyéb útvonal meghiúsulása esetén is elérik az eszközöket.

Az OOB Zóna létesítése a jelenlegi infrastruktúra egyik legkritikusabb hiányosságát pótolja. Jelenleg nem létezik alternatív elérési útvonal a hálózati eszközökhöz, így egy összetett hálózati incidens esetén a diagnosztika és a helyreállítás akár fizikai jelenlétet igényelhet a szerverteremben – ami időveszéses és nem elfogadható egy egészségügyi kritériumoknak megfelelő infrastruktúra esetében.

Ábra: OOB Zóna topológia

3.3.5.  Internet Edge Zóna

Ábra: Tervezett Internet Edge Redundancia (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett Internet Edge Redundancia fül)

Az Internet Edge Zóna feladata az egyetem internet-csatlakozásának redundáns, üzembiztos módon történő biztosítása. A jelenlegi hálózatban a BKATA a HBONE/NIIF-en (AS 1955), a NKATA a KIFU-n (AS 2012) keresztül csatlakozik az internethez. A kockázatelemzés azonban feltárta, hogy a redundancia a gyakorlatban nem működik: a tartalék BGP peer-ek adminisztratívan letiltott állapotban vannak, a KIFU peer 0 (nulla) prefixet hirdet, így egy BKATA uplink-meghibásodás valós internet-kiesést eredményez.

A tervezett Internet Edge Zóna architekturája:

- Beszerzendő** Internet Edge ****switch****-pár: **A BKT és KKT szerverteremben egy-egy dedikált switch, amelyek Layer 2 szolgáltatást nyújtanak az internet-szolgáltató (Pro M) routereinek.

- BGP-alapú útvonal-redundancia: A szolgáltató routerei BGP segítségével osztják el a forgalmat a két helyszín között. A BKT az elsődleges (primary), a KKT a másodlagos (secondary) útvonal. A jelenlegi konfigurációval ellentétben a failover valóban automatikusan működik, mert a tartalék útvonalak aktív állapotban vannak.

- Tűzfal-integráció: Az Internet Edge-ről a forgalom elsődlegesen a BKT-ban elhelyezett Fortigate tűzfalpár aktív tagjára irányul. Tűzfal-meghibásodás esetén a KKT-ban levő passzív tag automatikusan átveszi a forgalomkezelést.

3.3.6.  Enterprise Edge Zóna

Ábra: Tervezett VPN Logikai topológia (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett VPN Logikai fül)

Az Enterprise Edge Zóna azokat a távoli telephelyeket integrálja a campushálózatba, amelyek méretüknél vagy földrajzi elhelyezkedésük miatt nem csatlakoztathatók közvetlen optikai vagy szolgáltatói MPLS összeköttetéssel. Ezek a helyszínek Site-to-Site VPN-nel érik el a központi hálózatot.

- Palo Alto HA pár: A meglévő Palo Alto tűzfal redundáns, aktív–passzív konfigurációban működik. Logikailag a Fortigate perem-tűzfal mögött helyezkedik el, vagyis a VPN-forgalom a Fortigate-en áthaladva jut a belső hálózatra.

- Telephelyi ISE-integráció és lokális VLAN-struktúra: A távoli telephelyeken is azonos ISE policy érvényesül: a felhasználók identitásuk, az eszközök MAC-címük alapján kerülnek a megfelelő lokális VLAN-ba az adott telephelyen, és a központilag meghatározott SGT-csoportba. A telephelyi VLAN-struktúra ugyanazt a logikai felépítést követi, mint a központi campus (azonos VLAN-nevek, azonos funkcionális besorolás), de eltérő IP-cím tartományokkal működik.

Példa: egy GAZD jogosultságú felhasználó minden telephelyen a GAZD VLAN-ba (VLAN 2003) kerül, de az egyik távoli telephelyen a 10.10.10.0/24 tartományhoz tartozik, míg egy másikon a 10.10.11.0/24-hez. Mindkét tartomány a Fortigate tűzfalon ugyanazt a hozzáférési szabályrendszert kapja: a jogosultsági mátrix alapján eléri a GAZD-hoz tartozó szerver-szegmenseket (Intranet, Iktató, Gazdasági). A pontos IP-tartomány kiosztást az LLD (Low-Level Design) dokumentáció tartalmazza majd.

A tűzfal szabályozás jelenleg elsősorban az IP-tartomány alapján történik: a Fortigate a kliens IP-címe alapján azonosítja, melyik csoporthoz tartozik, és ennek megfelelően engedélyezi vagy tiltja a forgalmat a szerver-szegmensek felé. A jövőbeni célállapotban a szabályozás SGT-alapúra vált, mivel a távoli telephelyi kliensek is SGT-címkét kapnak az ISE-től. Az IP-alapú szabályrendszert azonban fallback-ként megtartjuk, hogy ISE kiesés esetén is működőképes maradjon a forgalomszűrés.

- Támogatási módok: A VPN mind telephely-összekötő (site-to-site), mind távmunka (remote access) üzemmódot kiszolgál, egységes Palo Alto policy-kezeléssel.

3.4.  InterConnect réteg és redundancia-architektúra

Ábra: Tervezett Redundancia topológia – InterConnect elhelyezés (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett Redundancia fül)

Az InterConnect réteg a tervezett hálózat fizikai gerincének egyik legkritikusabb eleme. Feladata, hogy Layer 2 és Layer 3 szolgáltatást nyújtson a BKT és KKT szerverterem között, az összes zóna eszközeinek. A részletes fizikai topológiát a „SOTE Hálózatfejlesztés” Visio fájl „Tervezett Redundancia” füle ábrázolja.

3.4.1.  Az InterConnect elhelyezésének indoklása

Alapvető **architekturális**** döntés: **Az InterConnect hálózati eszközök tudatosan ***nem a BKT és KKT szervertermekben*** kerülnek elhelyezésre, hanem Földrajzilag független helyszíneken: a B52 és KBE épületek rendezőhelységeiben. Ennek indoka a következő redundancia-elv:

Amennyiben bármelyik szerverterem (BKT vagy KKT) tápellátása megszűnik, az ott elhelyezett Core eszközök kiesnek. Ha az InterConnect eszközök is ugyanabban a szerverteremben működnének, egyetlen tápellátási esemény egyidejűleg a Core réteget, az InterConnect összeköttetést és így a teljes campus-hálózatot érintené. Azzal, hogy az InterConnect eszközök független helyszíneken (B52, KBE) működnek, ezek az egyetlen, megmaradó útvonalat biztosítják a még üzemképes szerverterem felé – a teljes hálózat számára.

Optikai útvonalvezetés: A disztribúciós réteg optikai kapcsolatai továbbra is a BKT, illetve KKT szerverterembe érkeznek be, azonban onnan ***passzív optikai összeköttetéssel*** továbbmennek a B52 (BKT oldal), illetve a KBE (KKT oldal) elosztóhelységekbe, ahol az InterConnect aktív eszközök találhatók. Ennek következménye, hogy új optikai kábelezést szükséges kihúzni a BKT–B52 és a KKT–KBE között. A szükséges optikai szálak részletes specifikációját a 3.4.3. alfejezet tartalmazza.

3.4.2.  Az InterConnect által biztosított redundancia

Az InterConnect réteg nem csupán a két szerverterem közötti tranzitforgalmat biztosítja, hanem az alábbi rétegeknek és elemeknek is redundanciát nyújt:

- Core** réteg redundanciája: **A BKT és KKT szerverteremben elhelyezett Core eszközök (Szerver Core és Enterprise Core) az InterConnect-en keresztül tartják a kapcsolatot. Ha az egyik Core helyszín kiesik, az InterConnect biztosítja, hogy a disztribúciós réteg és a kliensek a másik Core helyszínen keresztül továbbra is elérjék a szerver-szolgáltatásokat és az internetet.

- Disztribúciós réteg redundanciája: Az egyes épületek disztribúciós eszközei jellemzően két redundáns uplinkkel rendelkeznek: egy-egy a két Core helyszín (BKT és KKT) felé. Az InterConnect fizikai függetlensége garantálja, hogy egy szerverterem kiesése esetén a disztribúciós réteg eszközei a másik szerverteremben lévő Core-on keresztül tovább működhetnek. Ha az InterConnect is a kieső szerverteremben lenne, ez az alternatív útvonal megsemmisülne, és a disztribúciós eszközök elvesztenék kapcsolatukat a hálózat gerincével.

- A BKT és KKT szervertermek további elemeinek redundanciája: A szervertermekben nem csak Core eszközök találhatók, hanem a Fortigate tűzfalpár aktív és passzív tagjai, az Internet Edge switch-ek, a Palo Alto VPN eszközök és a Szerver Zóna Nexus leaf/spine eszközei is. Az InterConnect szervertermen kívüli elhelyezése biztosítja, hogy bármely szerverterem kiesése esetén a másik helyszín passzív/tartalék eszközei át tudják venni a szolgáltatást, és az InterConnect tranzitútvonal rendelkezésre áll az útvonalváltáshoz.

3.4.3.  Az InterConnect fizikai topológiája és optikai kábelezési igény

Az InterConnect réteg a következő fizikai összeköttetési modellt követi:

- B52 és KBE rendezőhelységek: Az InterConnect eszközök e két, a szervertermektől független épületben kerülnek elhelyezésre. Mindkettő optikai összeköttetéssel elérhető a BKT és a KKT szerverteremből egyaránt.

- Layer** 2 és ****Layer**** 3 szolgáltatás: **Az InterConnect réteg mind Layer 2 (VLAN-kiterjedés a szervertermek között), mind Layer 3 (routolt forgalom) szolgáltatást nyújt, így az összes zóna (Core, Management, Szerver, Campus, Internet Edge) eszközei számára transzparens átvitelt biztosít.

- Független tápellátás: A B52 és KBE helyszínek tápellátása független a BKT és KKT szervertermekétől, így elektromos szünet, UPS-meghibásodás vagy tűzeset esetén az InterConnect réteg továbbra is működőképes.

A BKT–B52 és KKT–KBE között kihúzandó optikai kábelezés részletes specifikációja:

*BKT – B52 optikai igény:*

| Csatlakozási pont | Szálszám | Típus |
| --- | --- | --- |
| DC Network Core #1 + #2 BKT (Nexus) | 4×2 = 8 szál | MMF |
| BKT Enterprise Core #1 + #2 | 4×2 = 8 szál | MMF |
| Internet Edge switch (BKT) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| Tűzfal (Fortigate BKT) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| VPN (Palo Alto BKT) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| OOB Tűzfal (BKT) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway (BKT) | 1×2 = 2 szál | MMF |
| L2 Border Device BKT (SDA #1 / SDA #2) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| Disztribúciós réteg BKT (11 helyszín) | 11×2 = 22 szál | SMF |
| IC összeköttetések (B52 IC#1↔IC#2 + B52↔KBE gerinc) | 4×2 = 8 szál | SMF |
| SZUMMA (SDA #1 / SDA #2) | 38 szál MMF + 30 szál SMF | MMF + SMF |
| SZUMMA (Routed Access — nincs L2 Border) | 34 szál MMF + 30 szál SMF | MMF + SMF |

*KKT – KBE optikai igény:*

| Csatlakozási pont | Szálszám | Típus |
| --- | --- | --- |
| DC Network Core #1 + #2 KKT (Nexus) | 4×2 = 8 szál | MMF |
| KKT Enterprise Core #1 + #2 | 4×2 = 8 szál | MMF |
| Internet Edge switch (KKT) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| Tűzfal (Fortigate KKT) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| VPN (Palo Alto KKT) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| OOB Tűzfal (KKT) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway (KKT) | 1×2 = 2 szál | MMF |
| L2 Border Device KKT (SDA #1 / SDA #2) | 2×2 = 4 szál | MMF |
| Disztribúciós réteg KKT (14 helyszín) | 14×2 = 28 szál | SMF |
| IC összeköttetések (KBE IC#1↔IC#2 + B52↔KBE gerinc) | 4×2 = 8 szál | SMF |
| SZUMMA (SDA #1 / SDA #2) | 38 szál MMF + 36 szál SMF | MMF + SMF |
| SZUMMA (Routed Access — nincs L2 Border) | 34 szál MMF + 36 szál SMF | MMF + SMF |

Az InterConnect redundancia-topológia részletes ábráját a „SOTE Hálózatfejlesztés” Visio fájl „Tervezett Redundancia” füle tartalmazza.

3.5.  Zónaelválasztás és biztonsági architektúra

A zónák közötti forgalomszűrésért a meglévő Fortigate aktív–passzív HA tűzfalpár felel. A Fortigate a jelenlegi hálózatban is betölti ezt a szerepet (OSPF Process 1-en keresztül integrálva a BKATA core switch-csel), az új architektúrában azonban a tűzfal feladatköre és szabályrendszere lényegesen bővül:

- Zónák közötti forgalom: Szerver Zóna – Campus Zóna, Internet Edge – belső hálózat, OOB – Production közötti forgalom teljes ellenőrzése.

- Szegmensek közötti **mikro****-szegmentáció: **A Szerver Zónán belül a Medikai szegmens nem látja a Gazdasági szegmenst közvetlenül; a Biztonságtechnikai szegmens teljesen izolált – a jogosultsági mátrixban definiált explicit szabályrendszer szerint.

- VPN-forgalom: A Palo Alto HA pár kezeli, amely logikailag a Fortigate mögött helyezkedik el.

3.5.1.  Átállás IP-alapú szabályozásról SGT-alapúra

Jelenleg a Fortigate tűzfal IP-cím és IP-tartomány alapú szűrést végez: a kliensek csoportbesorolása az IP-címük alapján történik, és ennek megfelelően érvényesülnek a hozzáférési szabályok. Ez a módszer működőképes, de korántsem ideális: az IP-cím változása (például DHCP újra osztás, kliens-migráció) esetén a szabályok aktualizálást igényelhetnek, és a tartomány-alapú szűrés kevesebb granularitást tesz lehetővé, mint az identitás-alapú.

A célállapot az SGT (Security Group Tag) alapú szabályrendszerre való átállás, amelyben a Fortigate és Palo Alto eszközök közvetlenül értelmezik az ISE által kiosztott SGT-címkéket. Ez IP-címtől független, valóban identitás-alapú forgalomszűrést tesz lehetővé.

Fontos: Az IP-alapú szabályrendszert az SGT bevezetése után is meg kell tartani fallback-ként. Ennek oka, hogy ha az ISE kiesik (például kétoldali ISE meghibásodás vagy hozzáférési probléma), az SGT-címkék nem kerülnek kiosztásra, és az SGT-alapú szabályok nem érvényesülhetnek. Ilyenkor az IP-alapú szabályrendszer automatikusan átveszi a szűrést. A gyakorlati megvalósításban ez úgy valósul meg, hogy az IP-alapú szabályok a tűzfal szabályrendszerében hátrébb kerülnek (alacsonyabb prioritás), így normál működés esetén az SGT-alapú szabályok érvényesülnek először, de ISE kiesés esetén az IP-alapú szabályok automatikusan átveszik a forgalomszűrést.

3.6.  Dinamikus hálózat-hozzáférés és ISE policy-rendszer

A tervezett hálózat egyik legmélyrehatóbb változása a statikus, porthoz kötött VLAN-kiosztásról az identitás-alapú, dinamikus hálózat-hozzáférésre történő átállás. A jelenlegi hálózatban a kliensek rendszertelenül, a hálózat különböző pontjain eltérő VLAN-okban helyezkednek el: egyes VLAN-ok a teljes campusra kiterjedő broadcast-doméneket alkotnak (spanning tree kockázat), mások kizárólag lokális jelentőségűek, de hasonló funkciót töltenek be más helyszíneken is. Nincs egységes módszertan – a struktúra eseti döntések eredményeként jött létre.

3.6.1.  A kliens-migráció kérdése

A vezetékes kliensek új hálózatra való átállítása során az egyik legfontosabb döntés, hogy a kliensek megtarthatják-e jelenlegi IP-címüket, vagy új címet kell kapniuk. Ez a döntés közvetlenül összefügg az új VLAN-struktúra kialakításával, és a választott Access-megoldással (SDA vagy Routed Access).

A kliensek egy része – különösen a statikus IP-címmel konfigurált medikai berendezések (PACS munkaállomások, labor-műszerek, Andromeda kliensek), illetve egyes szerver-alapú szolgáltatások – érzékenyen reagálhat az IP-cím megváltozására. Ezek az eszközök gyakran hardcoded IP-címmel hivatkoznak szerverekre, vagy a szerveroldali engedélyezési szabályok IP-cím alapján működnek.

A javasolt megközelítés az új, egységes VLAN-struktúra bevezetése ISE policy-alapú dinamikus hozzárendeléssel. Ez a WiFi hálózatfejlesztés során már sikeresen bevezetést nyert módszertan. Lényege, hogy minden vezetékes klienst – a felhasználója Active Directory csoporttagssága, illetve eszköztípusonként a MAC-cím alapján – egy előre kidolgozott, egységes VLAN- és IP-tartomány struktúrába sorolunk, dinamikus DHCP címkiosztással. Ez a kliensek túlnyomó többségénél IP-címváltást jelent.

Fontos kiemelni, hogy a Cisco SDA megoldás választása esetén is célszerű az új VLAN-struktúrára való átállás (lásd 3.8. alfejezet) – noha az SDA VXLAN overlay-je elméletileg lehetővé tenné a régi VLAN-ok átmeneti megtartását, a régi, rendszertelen struktúra megöröklése nem kívánatos. A migráció részletes ütemtervét, a szenzitív rendszerek kezelésének stratégiáját és az átállítás tesztelési tervét a 9. fejezet tartalmazza.

3.6.2.  Az ISE policy-rendszer működési logikája

Az ISE-alapú dinamikus hálózat a következő lépések mentén működik:

- 1. Eszköz-/felhasználó-azonosítás: A kliens 802.1X protokollon (Active Directory hitelesítéssel) vagy MAB (MAC Authentication Bypass) módszerrel azonosítja magát a hálózaton. Az ISE az AD csoporttagsság (például DOLG, MEDI, TANU, GAZD, INFADMIN) vagy a MAC-cím (például MEDMOB, Camera, TV) alapján határozza meg az eszköz kategóriáját.

- 2. Dinamikus VLAN-hozzárendelés: Az ISE policy az azonosítás eredménye alapján kijelöli a megfelelő VLAN-t és IP-tartományt. Például: az INFADMIN csoport az INFADMIN VLAN-ba (ID: 422) kerül, a DOLG csoport a DOLG VLAN-ba (ID: 2000), a MEDMOB MAC-csoporttal rendelkező orvosi eszközök pedig a MEDMOB VLAN-ba (ID: 220), amely az IoT SSID-re kerül átvezetésre.

- 3. SGT (**Security**** Group Tag) hozzárendelés: **Az ISE a VLAN-kiosztással egyidejűleg SGT-címkét rendel az eszközhöz. Ez a címke a Cisco TrustSec keretrendszerben a hálózat egészén kíséri a forgalmat, lehetővé téve IP-címtől független hozzáférés-szabályozást.

- 4. Jogosultsági mátrix alkalmazása: A klienscsoportok és szerver-szegmensek közötti engedélyezési/tiltási szabályokat a jogosultsági mátrix (lásd 3.7. alfejezet) határozza meg. A szabályozás jelenleg IP-tartomány alapon működik a tűzfalakon; a célállapot az SGT-alapú natív forgalomszűrés.

3.7.  Jogosultsági mátrix

A jogosultsági mátrix a tervezett hálózat hozzáférés-szabályozásának központi dokumentációja. A mátrix a kliens oldali csoportok (AD-csoportok és MAC-alapú eszközcsoportok) és a szerver oldali szegmensek metszetét definiálja: meghatározza, melyik klienscsoport melyik szerver-szegmenst érheti el, és melyikhez nincs hozzáférése. A mátrix jelenlegi verziója (V2) a WiFi kliensekre már élesítve van; a vezetékes infrastruktúra migrációjával azonos elv érvényesül.

*Fontos megjegyzés: *A jogosultsági mátrix jelenlegi V2 verziója elsősorban a WiFi hálózat igényeire lett kidolgozva. A vezetékes hálózat migrációja során a mátrix továbbfejlesztésére lehet szükség: elképzelhető, hogy a vezetékes rendszerben újabb klienscsoportok (AD csoportok vagy MAC-csoportok) jelennek meg, amelyek a WiFi környezetben nem léteztek. Emellett egyes meglévő csoportok jogosultságai is finomhangolhatók lehetnek a vezetékes környezet sajátosságaihoz. Az alapelv – identitás-alapú, deny-by-default hozzáférés-szabályozás és a jogosultsági mátrix központi vezérlő szerepe – változatlan marad.

3.7.1.  Kliens oldali csoportok

A jogosultsági mátrix a kliens oldali hozzáférést két dimenzió mentén határozza meg: Active Directory csoporttagsság (felhasználó-alapú) és MAC-cím csoport (eszköz-alapú). Az alábbi táblázat összefoglalja az összes definiált klienscsoportot:

| AD csoport(ok) | ISE szabály | VLAN | SGT | SSID | Leírás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG.ISE.INFADMIN | INFADMIN-Profile | 422 | 20 | Semmelweis | Informatikai adminisztrátorok – teljes hálózati hozzáférés (Management szegmenst is beleértve) |
| SG.ISE.DOLG | DOLG-Auth-Profile | 2000 | 18 | Semmelweis | Általános dolgozók – alapszintű hozzáférés (Intranet, TV, Internet) |
| SG.ISE.MEDI | MEDI-Auth-Profile | 2001 | 22 | Semmelweis | Orvosi/klinikai dolgozók – Intranet + Medikai szegmens |
| SG.ISE.TANU | TANU-Auth-Profile | 2002 | 23 | Semmelweis | Hallgatók/tanulók – Intranet + E-learning + Neptun |
| SG.ISE.GAZD | GAZD-Auth-Profile | 2003 | 24 | Semmelweis | Gazdasági dolgozók – Intranet + Iktató + Gazdasági szegmens |
| SG.ISE.MEDI + SG.ISE.TANU | MEDI_TANU (kombinált) | 2004 | 25 | Semmelweis | Klinikai + oktatási kettős szerepű felhasználók |
| SG.ISE.MEDI + SG.ISE.GAZD | MEDI_GAZD (kombinált) | 2005 | 26 | Semmelweis | Klinikai + gazdasági kettős szerepű felhasználók |
| SG.ISE.MEDI + SG.ISE.GAZD + SG.ISE.TANU | MEDI_GAZD_TANU | 2006 | 27 | Semmelweis | Hármas szerepű felhasználók (klinikai + gazdasági + oktatási) |
| SG.ISE.GAZD + SG.ISE.TANU | GAZD_TANU (kombinált) | 2007 | 28 | Semmelweis | Gazdasági + oktatási kettős szerepű felhasználók |
| SG.ISE.INFI | INFI-Profile | 2008 | 29 | Semmelweis | Informatikai munkatársak – szinte teljes hozzáférés, de Management tiltott |
| SG.ISE.BIZT | BIZT-Profile | 2009 | 30 | Semmelweis | Biztonságtechnikai munkatársak – Intranet + Biztonságtechnika |
| SG.ISE.MEDMOB (eszköz EP) | MEDMOB-Profile | 220 | 21 | IoT | Mobil medikai eszközök (MAC-alapú azonosítás) |
| VEND | – | – | – | SE-Vendeg | Vendégek – kizárólag internet, belső erőforrás tiltott |

Az AD csoportok kombinálhatók is: a MEDI & TANU, MEDI & GAZD, GAZD & TANU, valamint MEDI & GAZD & TANU összevont csoportok az egyes csoportok jogosultságainak unióját kapják. Ezzel a több szerepkörben dolgozó felhasználók (például klinikai és oktatási tevékenységet egyaránt végzők) mindegyik szükséges szegmenshez hozzáférnek egyetlen hálózati munkamenet keretében.

Az eszköz-alapú (MAC) csoportok:

| MAC Csoport | SSID | Leírás és hozzáférés |
| --- | --- | --- |
| MEDMOB | IoT | Mobil medikai eszközök (jelenleg a MEDMOB SSID-ről / VLAN 220-ról az IoT SSID-re kerülnek átvezetésre). Hozzáférés: Intranet, Medikai, Internet. |
| TV | IoT | IP TV eszközök. Hozzáférés: Kliens VLAN-ok és Internet. Szerver szegmensekhez nincs hozzáférés. |
| Camera | IoT | IP kamerák (Hikvision). Hozzáférés: kizárólag a Biztonságtechnika szegmens. Minden más tiltott, beleértve az internetet is. |

3.7.2.  Hozzáférési mátrix – Kliens × Szerver szegmensek

Az alábbi mátrix szemlélteti az egyes klienscsoportok és szerver-szegmensek közötti engedélyezési (✓) és tiltási (✗) szabályokat. A zöld háttér engedélyezett forgalmat, a piros háttér tiltott forgalmat jelent.

| Kliens | Intra | Medi | E-l | Ikt | Nept | Gazd | Bizt | Mgmt | TV | Kli | Net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFADMIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| DOLG | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| MEDI | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| TANU | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| GAZD | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| MEDI&TANU | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| MEDI&GAZD | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| M&G&T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| GAZD&TANU | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| INFI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| BIZT | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| MEDMOB | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| TV (IoT) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Camera | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| VEND | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

*A mátrix oszlop-rövidítései: Intra = Intranet, Medi = Medikai, E-l = E-learning, Ikt = Iktató, Nept = Neptun Vastag Kliens, Gazd = Gazdasági, Bizt = Biztonságtechnika, Mgmt = Management, TV = TV, Kli = Kliens VLAN-ok, Net = Internet.*

A mátrix legfontosabb logikái:

- Legkevesebb jogosultság (**least**** ****privilege****): **Minden csoport kizárólag a munkájához szükséges szegmenseket éri el. A DOLG (generalísta dolgozó) például csak az Intranet-et, TV-t és az internetet látja.

- Teljes Management-izoláció: A Management szegmenst kizárólag az INFADMIN csoport éri el. Még az INFI (informatikai) csoport is ki van zárva.

- IoT**-eszközök maximális korlátozása: **A kamerák kizárólag a Biztonságtechnika szegmenst érik el – még az internet is tiltott számukra. A TV eszközök csak a Kliens VLAN-okkal és az internettel kommunikálhatnak.

- Vendég-izoláció: A VEND csoport kizárólag internetet ér el; semmilyen belső erőforráshoz nincs hozzáférése.

- Kombinált csoportok unió-logikája: A MEDI & GAZD & TANU hármas csoport például a Medikai, E-learning, Iktató, Neptun és Gazdasági szegmenseket egyaránt eléri – de a Biztonságtechnika és Management továbbra is tiltott.

3.8.  Cisco SDA és Routed Access – megoldásváriánsok összehasonlítása

A Campus Zóna Access rétegének implementációjára három lehetséges variánst vizsgálunk: két Cisco SDA (Software-Defined Access) változatot és egy hagyományos Routed Access modellt. A részletes topológiákat a „SOTE Hálózatfejlesztés” Visio fájl „Tervezett SDA #1”, „Tervezett SDA #2” és „Tervezett Routed Access” fülei ábrázolják.

Fontos kiemelés: Mindkét SDA variáns esetén az új, ISE policy-alapú VLAN-struktúra bevezetését javasoljuk – a régi, rendszertelen VLAN-kiosztást tehát nem tartjuk meg, még akkor sem, ha az SDA VXLAN overlay elméletileg lehetővé tenné a régi VLAN-ok ideiglenes megtartását. A régi struktúra megöröklése nem kívánatos, mivel az önmagában is a jelenlegi problémák forrása.

3.8.1.  SDA Váriáns #1 – Full Edge a Disztribúcióban

*Ábra: Tervezett SDA #1 – Edge Node a disztribúciós rétegben (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett SDA #1 fül)*

Ebben a váriánsban a disztribúciós rétegbe egy magasabb kategóriájú (drágább) Cisco eszköz kerül, amely teljes SDA Edge Node funkcionalitással rendelkezik. Ebből adódóan az Access rétegben lévő Cisco Catalyst 9200L típusú eszközök Extended Node szerepben működhetnek.

Ennek a megoldásnak a legfőbb előnyei:

- Makro**-szegmentáció támogatása: **Mivel az Edge Node funkció a disztribúciós rétegben valósul meg, több Virtual Network (VN) is létrehozható, amelyek között a forgalom teljes mértékben szeparalható. Ez lehetővé teszi például a klinikai, oktatási és adminisztrációs kliensek hálózati szintű elkülönítését már a fabric-on belül.

- Access réteg egyszerűsége: A Catalyst 9200L Extended Node-ként mindenféle önálló konfiguráció nélkül működik – a teljes policy-végrehajtást a disztribúciós Edge Node végzi. Ez csökkenti a konfigurációs komplexitást és a hibalehetőségeket az Access szinten.

- Költséghatás: A disztribúciós rétegben szükséges magasabb kategóriájú eszköz jelentősen drágább, mint a #2 váriánsban használt egyszerűbb L3 switch.

3.8.2.  SDA Váriáns #2 – Routing a Disztribúcióban, Edge az Accessben

*Ábra: Tervezett SDA #2 – Edge Node az Access rétegben (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett SDA #2 fül)*

Ebben a váriánsban a disztribúciós rétegben egy bármilyen OSPF routing-ra képes, de Edge Node funkcióval nem rendelkező eszköz kerül telepítésre. Ennek következtében az Access réteg eszközeinek kell SDA Edge Node szerepet betölteniük.

A Cisco Catalyst 9200L képes Edge Node-ként működni, azonban a platformnak van egy lényeges korlátozása: maximálisan 1 VRF engedélyezett rajta. Ez azt jelenti, hogy kizárólag 1 Virtual Network (VN) támogatható az Access szinten, tehát

makro**-szegmentáció nem valósítható meg** ezen a szinten. A különböző típusú kliensek (klinikai, oktatási, adminisztrációs) tehát ugyanabban a VN-ben helyezkednek el.

Ez a korlátozás azonban a gyakorlatban elfogadható, mivel a különböző típusú kliensek elkülönítése megvalósítható SGT-alapú (Security Group Tag) mikro-szegmentációval is: az ISE a kliensek azonosítása során különböző SGT-címkéket rendel hozzájuk, és a Cisco TrustSec keretrendszerben a forgalomszűrés SGT-párok alapján történik – függetlenül attól, hogy ugyanabban a VN-ben vannak-e. Az esetünkben ez a megközelítés élhető, mert a jogosultsági mátrix már most is SGT-kompatibilis struktúrát követ.

Ennek a váriánsnak az előnyei:

- Alacsonyabb költség: A disztribúciós rétegben lényegesen olcsóbb, standard L3 routing képességű eszköz is elegendő.

- Hátrány: Nincs natív makro-szegmentáció (több VN) az Access rétegben, de az SGT-alapú mikro-szegmentációval kompenzálható.

3.8.3.  Routed Access váriáns

*Ábra: Tervezett Routed Access topológia (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Tervezett Routed Access fül)*

A Routed Access modellben nincs SDA fabric overlay: a disztribúciós réteg és az Access réteg között hagyományos Layer 3 routing (OSPF vagy EIGRP) valósul meg. Ez a legegyszerűbb architektúra, amely nem igényel Catalyst Center licencet, VXLAN konfigurációt vagy LISP-et.

Konfigurációs megközelítés: Ebben a váriánsban az eszközök konfigurációja manuálisan, CLI-n keresztül történik (vagy template-alapú automatizációval). Ez azonban nem jelenti, hogy a kliens-kezelés statikus lenne: az ISE policy-alapú dinamikus VLAN/SGT hozzárendelés Routed Access környezetben is teljes mértékben működik. A különbség kizárólag az infrastruktúra-konfiguráció szintjén van (CLI vs. Catalyst Center), a kliensélmény és a policy-érvényesülés azonos.

Ez a váriáns is teljes mértékben járható út, különösen figyelembe véve, hogy a kliens VLAN-ok közötti forgalomszűrést ebben az esetben egyértelműen az SGT-alapú szabályozás (Cisco TrustSec) végzi, nem pedig fabric-szintű VN-szeparáció. Az SGT integráció manuális konfigurációval valósítható meg az Access switch-eken.

- Szegmentáció: VLAN + ACL/tűzfal alapú zónaelválasztás, kiegészítve SGT-alapú kliens VLAN-ok közötti szűréssel.

- Költség: A legalacsonyabb, standard Cisco Catalyst eszközökkel megvalósítható.

- Komplexitás: Alacsony: standard routing protokollok, nincs overlay-overhead.

- Skálázhatóság: Megfelelő, de nagyobb méretnél a Layer 3 routing tartományi korlátai érezhetőek.

3.8.4.  Összehasonlító táblázat

| Szempont | SDA #1 (Edge a Disztr.-ban) | SDA #2 (Edge az Accessben) | Routed Access |
| --- | --- | --- | --- |
| Disztr. eszköz | Drágább, teljes Edge Node funkcionalitású | Olcsóbb, OSPF-képes L3 switch | Standard L3 switch |
| Access eszköz | 9200L mint Extended Node (egyszerűbb szerep) | 9200L mint Edge Node (1 VRF korlát) | 9200L/9200 standard L2/L3 switch |
| Makro-szegm. | Támogatott (több VN lehetséges) | Nem támogatott (1 VN / 1 VRF korlát a 9200L-en) | Nem releváns (nincs fabric VN) |
| Mikro-szegm. | SGT natívan támogatott | SGT natívan támogatott | SGT manuális konfigurációval |
| Költség | Legmagasabb (drága disztr. + Catalyst Center licenc) | Közepes (olcsóbb disztr. + Catalyst Center licenc) | Legalacsonyabb (nincs Catalyst Center követelmény) |
| Automatizáció | Teljes (Catalyst Center vezérli a fabric-et) | Teljes (Catalyst Center vezérli a fabric-et) | Manuális / részleges (CLI, template) |

Mindhárom váriáns esetén a dinamikus ISE policy-alapú kliens-kezelés és a jogosultsági mátrix maradéktalanul érvényesíthető. A választás elsősorban a teljes életciklus-költség, a makro-szegmentáció iránti igény, a szervezeten belüli kompetenciák és a hosszú távú stratégiai irány függvénye. A részletes SDA- és Routed Access topológiákat a 6. fejezet tartalmazza (forrás: „Tervezett SDA #1”, „Tervezett SDA #2” és „Tervezett Routed Access” fülek a Visio fájlban).

3.8.5.  SGT-alapú kliens VLAN-ok közötti szűrés és licenckövetelmény

Mindhárom **váriánsra**** érvényes alapelv: **A kliens VLAN-ok közötti forgalomszűrést minden esetben SGT-alapú (Cisco TrustSec) szabályozással oldjuk meg. Az ISE a kliensek azonosítása során SGT-címkét rendel hozzájuk, és a switch-eken történik az SGT-párok alapú forgalomszűrés (SGACL). Ez független attól, hogy az infrastruktúra SDA fabric-ben vagy Routed Access-ben működik.

Licenckövetelmény: Az SGT-alapú forgalomszűrés (TrustSec SGACL) a Cisco Catalyst 9200L és 9200-as sorozatú eszközökön kizárólag **Cisco DNA ****Advantage**** licenccel** működik. A jelenlegi Network Essentials licencek upgrade-je további költséget jelent, amelyet mindhárom váriáns költségvetésében figyelembe kell venni. Ez a licencigény az SDA #1, SDA #2 és a Routed Access megoldásra egyaránt vonatkozik.

3.9.  Kliensek és migrációs érzékenység

Ábra: Migrációs terv SDA #1 vagy SDA #2 megoldással (Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés Visio – Migráció SDA fül)

A hálózati átállás során kiemelt figyelmet igényelnek azok a kliensek és a hozzájuk tartozó szerver-szolgáltatások, amelyek érzékenyen reagálnak az IP-cím megváltozására (például: statikus IP-címmel konfigurált medikai berendezések, PACS-munkaállomások, labor-műszerek). A jelenlegi rendszertelen VLAN-kiosztás a következő problémákat okozza:

- Campusra kiterjedő (**stretched****) VLAN-ok: **Ezek nagyméretű broadcast-doméneket eredményeznek, amelyek spanning tree instabilitást és teljesítményromlást okozhatnak.

- Párhuzamos, inkonzisztens VLAN-ok: Különböző telephelyeken hasonló funkciójú, de eltérő számú és konfigurációjú VLAN-ok léteznek.

- Tervezési módszertan hiánya: A struktúra organikusan, eseti igényekre reagálva jött létre, ami dokumentálatlan függőségeket és kockázatokat rejt.

Az új, ISE policy-alapú megközelítés – amelyben a jogosultsági mátrix határozza meg a VLAN-besorolást – gyökeresen megoldja ezeket a problémákat, mivel egységes, jól dokumentált és automatizált keretrendszert teremt. A migráció részletes stratégiáját – a szenzitív rendszerek kezelését, az IP-címváltás ütemezését és a tesztelési tervet – a 9. fejezet tárgyalja.

3.10.  Összefoglaló táblázat – Jelenlegi és tervezett állapot

| Elem | Jelenlegi állapot | Tervezett megoldás | Beszerzési státusz |
| --- | --- | --- | --- |
| Core réteg | Legacy Catalyst 6500/4500 + Nexus VXLAN fabric | Szerver Core (DC Network Core #1+#2, Nexus, meglévő) + Enterprise Core C9500-48Y4C (2-2 db / szerverterem, új) | Részben meglévő + Beszerzendő |
| Disztribúció | Nem definiált (épületi switchek közvetlenül core-ra) | Redundáns optikai L3 Stack-párok | Beszerzendő |
| Access réteg | Heterogén, részben elavult eszközök | Cisco 9200L/9200 Stack + redundáns uplink | Részben meglévő + Beszerzendő |
| Zónaelválasztás | Fortigate HA pár (részleges szegmentáció) | Fortigate HA (teljes zóna-szabályozás) | Meglévő (szabálybővítés) |
| VPN | Palo Alto HA pár | Palo Alto HA (változatlan) | Meglévő |
| OOB | Nem létezik | Cisco C1100TG + OOB tűzfal + mobilnet | Beszerzendő |
| Internet Edge | BKATA BGP (HBONE) + NKATA BGP (KIFU) – nem működő failover | Dedikált Edge switch-pár + valós BGP redundancia | Beszerzendő |
| InterConnect | Nexus cross-connect (szervertermekben) | Független InterConnect (B52/KBE) | Beszerzendő |
| Kliens-kezelés | Statikus VLAN, rendszertelen struktúra | ISE policy + jogosultsági mátrix | ISE bővítése + policy-élesítés |

A következő fejezetek (4–9.) részletezik a tervezett hálózat fizikai és logikai topológiáját, az SDA/Routed Access konfigurációkat, a VPN- és Internet Edge redundancia megoldásait, az InterConnect redundanciát, valamint a migrációs stratégiát.

4.  Implementáció

Ez a fejezet a 3. fejezetben ismertetett tervezett hálózat megvalósítását mutatja be három variánsra bontva. A három variáns fizikai topológiája nagyrészt azonos — az egyetlen lényeges strukturális különbség az SDA variánsoknál alkalmazott L2 Border Device megléte, illetve az Edge Node funkció elhelyezése.

✅ Közös minden variánsnál: WLC és Catalyst Center dupla optikával csatlakozik mindkét helyi DC Core Nexushoz (4 szál/eszköz). Az Enterprise Core 2-2 db/szerverterem (BKT #1+#2, KKT #1+#2). B52 IC#1↔IC#2 és KBE IC#1↔IC#2 belső gerinc 40G. L2 Border Device a saját DC mindkét IC-jéhez csatlakozik (SDA variánsoknál).

| Variáns | Disztribúciós eszköz | D1↔D2 link | L2 Border | Access eszköz | Catalyst Center |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDA #1 — Full Edge a Disztribúcióban | Cisco 9300X-12Y Stack (Edge Node) | Cisco Stack kábel | Szükséges: 9300X-12Y | 9200L (Extended) + 9200 (Edge) | Kötelező |
| SDA #2 — Edge az Accessben | Dell EMC S4112F-ON (Intermediate, VLT) | 2×SFP-10G-SR LC (VLT) | Szükséges: 9300X-12Y | 9200L + 9200 (Edge Node) | Kötelező |
| Routed Access | Dell EMC S4112F-ON (OSPF L3, VLT) | 2×SFP-10G-SR LC (VLT) | NEM szükséges | 9200L + 9200 (standard L2/L3) | Nem kötelező |

4.1.  SDA Variáns #1 — Full Edge a Disztribúcióban

4.1.1.  Fizikai felépítés

Tervezési elv: A disztribúciós réteg eszközei teljes SDA Edge Node funkcionalitással rendelkeznek (Cisco Catalyst 9300X-12Y Stack). A D1 és D2 switcheket Cisco Stack kábel köti össze (nem optikai, nem SFP). Az L2 Border Device a saját adatközpont mindkét IC-jéhez (B52 IC#1 és B52 IC#2 / KBE IC#1 és KBE IC#2) csatlakozik.

Ábra 4.1-1: SDA #1 Fizikai topológia — Edge Node Stack, L2 Border, 40G IC összeköttetések

Core réteg

- DC Network Core #1 + #2 BKT, #1 + #2 KKT (Nexus, meglévő): mindkét Nexus csatlakozik a Fortigate-hez (40G MMF), mindkét helyi IC-hez (B52 IC#1 + IC#2 / KBE IC#1 + IC#2, 40G MMF). WLC és Catalyst Center dupla optikával csatlakozik mindkét Nexushoz (4 szál / eszköz, 10G MMF).

- BKT Enterprise Core #1 és #2 (C9500-48Y4C): 2 db BKT szerverteremben. Egymással 40G MMF (QSFP-40G-SR4) belső gerincen összekötve. Mindkettő csatlakozik B52 IC#1-hez és IC#2-höz (40G MMF). Fortigate tűzfaltól 40G MMF (QSFP-40G-SR4) kapcsolaton kap campus-forgalmat.

- KKT Enterprise Core #1 és #2 (C9500-48Y4C): Azonos struktúra, KBE IC#1 + IC#2 felé 40G MMF.

- InterConnect (B52 IC#1 + IC#2, KBE IC#1 + IC#2): 4 db Cisco Nexus 93180YC-FX3. Azonos DC-n belül IC#1↔IC#2: 40G MMF belső gerinc. B52↔KBE gerinc: QSFP28-100G-LR4-S LC (SMF, 100G).

SDA-specifikus eszközök

- L2 Border Device (9300X-12Y) — 1-1 db BKT/KKT: A saját adatközpont mindkét IC-jéhez csatlakozik (B52 IC#1 + IC#2 / KBE IC#1 + IC#2, 10G MMF, SFP-10G-SR LC), és a régi Core-hoz (BKATA/KKATA) is az átmeneti koegzisztencia érdekében.

Disztribúciós réteg

- Cisco Catalyst 9300X-12Y — 25 helyszín × 2 db (D1+D2), Stack konfigurációban. D1 elsőd. uplink: Core felé (SFP-10G-LR LC, SMF). D2 másod. uplink: IC felé (SFP-10G-LR LC, SMF). D1↔D2: Cisco Stack kábel (NEM optikai). Minden access rendezőhelységbe: D1-ről 1×SR + D2-ről 1×SR = 2 szál MMF/rendező.

OOB Zóna

- OOB Cisco Terminal Server Gateway: C1100TG-1N24P32A — BKT, KKT, B52, KBE helyszíneken 1-1 db. BKT→B52 és KKT→KBE: 1G MMF (SFP-1G-SX LC). OOB Tűzfal (FG80F): Fortigate-től dedikált link + TSG felé + IC#1+IC#2 felé.

4.1.2.  Logikai felépítés

Campus Zóna — SDA Fabric

- Border Devices (C9500-48Y4C EC#1+#2): SDA fabric határán — Fortigate és L2 Border közötti L3 forgalomátadás. EC#1↔EC#2 belső gerinc: 40G MMF.

- Edge Node (9300X-12Y Stack, disztribúció): Több VN és VRF — makro-szegmentáció lehetséges.

- Extended Nodes (9200L, Access): egyszerűsített üzemeltetés — a policy-végrehajtás a disztribúciós Edge Node-on.

- Catalyst Center (3 csomópontos HA cluster): teljes SDA fabric vezérlése, policy, Assurance, provisioning.

Ábra 4.1-2: SDA #1 Logikai topológia — Border, L2 Border, Edge Node, Extended Node, több VN

Ábra 4.1-3: Tervezett Core logikai topológia — Enterprise Core, Fortigate, DC Core, IC összeköttetések

4.1.3.  Rétegek és zónák kapcsolatai — SDA #1

Teljes kapcsolati mátrix — minden összeköttetés SFP típussal és szálszámmal:

| Forrás | Cél | Protokoll / réteg | Médiatípus | SFP típus (LC) | Szálszám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC Core (Nexus) — WLC és Catalyst Center dupla optika [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| DC Network Core #1 BKT | Fortigate tűzfal (BKT) | L2 VLAN direkt — meglévő | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 BKT | B52 IC#1 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 BKT | B52 IC#2 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 BKT | WLC BKT (1. link — 4 szál dupla) | L2 VLAN/CAPWAP — meglévő, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #1 BKT | Catalyst Center #1 BKT (1. link — 4 szál dupla) | L2/L3 menedzsment, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #2 BKT | Fortigate tűzfal (BKT) | L2 VLAN direkt — meglévő | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 BKT | B52 IC#1 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 BKT | B52 IC#2 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 BKT | WLC BKT (2. link — 4 szál dupla) | L2 VLAN/CAPWAP — redundáns, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #2 BKT | Catalyst Center #1 BKT (2. link — 4 szál dupla) | L2/L3 menedzsment — redundáns, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #1 KKT | Fortigate tűzfal (KKT) | L2 VLAN direkt — meglévő | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 KKT | KBE IC#1 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 KKT | KBE IC#2 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 KKT | WLC KKT (1. link — 4 szál dupla) | L2 VLAN/CAPWAP — meglévő, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #1 KKT | Catalyst Center #2 KKT (1. link — 4 szál dupla) | L2/L3 menedzsment, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #2 KKT | Fortigate tűzfal (KKT) | L2 VLAN direkt — meglévő | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 KKT | KBE IC#1 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 KKT | KBE IC#2 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 KKT | WLC KKT (2. link — 4 szál dupla) | L2 VLAN/CAPWAP — redundáns, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #2 KKT | Catalyst Center #2/#3 KKT (2. link — 4 szál dupla) | L2/L3 menedzsment — redundáns, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| Fortigate tűzfal kapcsolatok [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| Fortigate tűzfal (BKT) | BKT Enterprise Core #1 + #2 | L3 zónaelválasztás — 40G (1-1 port/EC) | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (BKT) | Palo Alto VPN (BKT) | L3 direkt | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (BKT) | Internet Edge switch (BKT) | L2/L3 — internet perem | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (KKT) | KKT Enterprise Core #1 + #2 | L3 zónaelválasztás — 40G (1-1 port/EC) | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (KKT) | Palo Alto VPN (KKT) | L3 direkt | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (KKT) | Internet Edge switch (KKT) | L2/L3 — internet perem | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| BKT/KKT Enterprise Core kapcsolatok (#1+#2) [SDA #1 és SDA #2] |  |  |  |  |  |
| BKT Enterprise Core #1 | BKT Enterprise Core #2 | L3 — EC#1↔EC#2 belső gerinc, 40G DAC | 40G | 40G QSFP+ DAC kábel (nem optikai) | 2× DAC (4 szál ekv.) |
| BKT Enterprise Core #1 | B52 IC#1 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| BKT Enterprise Core #1 | B52 IC#2 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| BKT Enterprise Core #2 | B52 IC#1 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| BKT Enterprise Core #2 | B52 IC#2 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| KKT Enterprise Core #1 | KKT Enterprise Core #2 | L3 — EC#1↔EC#2 belső gerinc, 40G DAC | 40G | 40G QSFP+ DAC kábel (nem optikai) | 2× DAC (4 szál ekv.) |
| KKT Enterprise Core #1 | KBE IC#1 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| KKT Enterprise Core #1 | KBE IC#2 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| KKT Enterprise Core #2 | KBE IC#1 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| KKT Enterprise Core #2 | KBE IC#2 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| SDA #1 és SDA #2 — L2 Border Device (9300X-12Y) kapcsolatok |  |  |  |  |  |
| BKT Enterprise Core #1 + #2 | L2 Border Device BKT (9300X-12Y) | L2/L3 SDA fabric határ | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| L2 Border Device BKT (9300X-12Y) | Régi Core BKATA | L2 koegzisztencia (migráció idején) | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| L2 Border Device BKT (9300X-12Y) | B52 IC#1 | L2 EBGP VxLAN — saját DC IC#1 felé | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 szál |
| L2 Border Device BKT (9300X-12Y) | B52 IC#2 | L2 EBGP VxLAN — saját DC IC#2 felé | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 szál |
| KKT Enterprise Core #1 + #2 | L2 Border Device KKT (9300X-12Y) | L2/L3 SDA fabric határ | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| L2 Border Device KKT (9300X-12Y) | Régi Core KKATA | L2 koegzisztencia (migráció idején) | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| L2 Border Device KKT (9300X-12Y) | KBE IC#1 | L2 EBGP VxLAN — saját DC IC#1 felé | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 szál |
| L2 Border Device KKT (9300X-12Y) | KBE IC#2 | L2 EBGP VxLAN — saját DC IC#2 felé | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 szál |
| SDA #1 — Disztribúció (9300X-12Y Edge Node Stack) kapcsolatok |  |  |  |  |  |
| D1 (9300X-12Y Stack) | BKT/KKT Enterprise Core — elsőd. uplink | L3 routolt, SDA underlay | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 2 szál / disztr. közp. |
| D2 (9300X-12Y Stack) | B52 IC#1 / IC#2 vagy KBE IC — másod. uplink | L3 routolt, SDA underlay | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 2 szál / disztr. közp. |
| D1 ↔ D2 (belső link) | Cisco Stack kábel — NEM optikai, NEM SFP | Stack (SDA #1 sajátossága) | Stack kábel | — (nem SFP) | 1 Stack kábel pár |
| D1 + D2 (mindkét eszköz) | Access rendezőhelységek (~10 db / disztr. közp.) | L2 SDA fabric — D1→Access (1×SR) + D2→Access (1×SR) | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 1×SR/access (D1) + 1×SR/access (D2) |
| Disztribúció 9300X-12Y Stack | SP Router (MPLS helyszínek) | L3 OSPF / MPLS uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 2 szál |
| InterConnect réteg — B52 IC#1+IC#2 (BKT) és KBE IC#1+IC#2 (KKT) [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| B52 IC#1 | B52 IC#2 | IC#1↔IC#2 belső gerinc — 40G DAC (2× dupla) | 40G | 40G QSFP+ DAC kábel (nem optikai) | 2× DAC |
| KBE IC#1 | KBE IC#2 | IC#1↔IC#2 belső gerinc — 40G DAC (2× dupla) | 40G | 40G QSFP+ DAC kábel (nem optikai) | 2× DAC |
| B52 IC#1 | KBE IC#1 | 40G LR4 inter-site gerinc | 40G SMF | QSFP-40G-LR4 LC | 2 szál |
| B52 IC#1 | KBE IC#2 | 40G LR4 inter-site gerinc — cross link | 40G SMF | QSFP-40G-LR4 LC | 2 szál |
| B52 IC#2 | KBE IC#1 | 40G LR4 inter-site gerinc — cross link | 40G SMF | QSFP-40G-LR4 LC | 2 szál |
| B52 IC#2 | KBE IC#2 | 40G LR4 inter-site gerinc | 40G SMF | QSFP-40G-LR4 LC | 2 szál |
| B52 IC#1 / IC#2 | Disztribúció (BKT telephelyek, 11 helyszín) | L3 routolt — disztr. másodlagos uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 11 × 2 = 22 szál |
| KBE IC#1 / IC#2 | Disztribúció (KKT telephelyek, 14 helyszín) | L3 routolt — disztr. másodlagos uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 14 × 2 = 28 szál |
| OOB Zóna [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| Fortigate tűzfal (BKT) | OOB Tűzfal (BKT) | L3 — OOB perem dedikált link | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| OOB Tűzfal (BKT) | OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | L3 OOB perem — helyi | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 1 × 2 = 2 szál |
| OOB Tűzfal (BKT) | B52 IC#1 + IC#2 (InterConnect) | L3 — OOB IC kapcsolat | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | OOB Cisco Terminal Server Gateway B52 | L2 menedzsment — szervterm→IC | 1G MMF | SFP-1G-SX LC | 1 × 2 = 2 szál |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | Összes hálózati eszköz (BKT) | RS-232 Console + RJ-45 UTP | Console + UTP | — (nem optikai) | eszközönként 1 db |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway B52 | IC B52 eszközök | RS-232 Console + RJ-45 UTP | Console + UTP | — (nem optikai) | eszközönként 1 db |
| Fortigate tűzfal (KKT) | OOB Tűzfal (KKT) | L3 — OOB perem dedikált link | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| OOB Tűzfal (KKT) | OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | L3 OOB perem — helyi | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 1 × 2 = 2 szál |
| OOB Tűzfal (KKT) | KBE IC#1 + IC#2 (InterConnect) | L3 — OOB IC kapcsolat | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | OOB Cisco Terminal Server Gateway KBE | L2 menedzsment — szervterm→IC | 1G MMF | SFP-1G-SX LC | 1 × 2 = 2 szál |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | Összes hálózati eszköz (KKT) | RS-232 Console + RJ-45 UTP | Console + UTP | — (nem optikai) | eszközönként 1 db |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KBE | IC KBE eszközök | RS-232 Console + RJ-45 UTP | Console + UTP | — (nem optikai) | eszközönként 1 db |
| Internet Edge Zóna kapcsolatok [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| Internet Edge switch (BKT) | Fortigate tűzfal (BKT) | L2/L3 — dupla link, 2× SFP-10G-SR mindkét oldalon | 10G MMF | 2× SFP-10G-SR LC / oldal | 4 szál |
| Internet Edge switch (BKT) | B52 IC#1 + IC#2 (InterConnect) | L2 — IC-n át más zónák felé | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Internet Edge switch (BKT) | SP / Pro M router (BKT) | L2 — BGP primary, 1 madzag | 10G MMF | 1× SFP-10G-SR LC / oldal | 2 szál |
| Internet Edge switch (KKT) | Fortigate tűzfal (KKT) | L2/L3 — dupla link, 2× SFP-10G-SR mindkét oldalon | 10G MMF | 2× SFP-10G-SR LC / oldal | 4 szál |
| Internet Edge switch (KKT) | KBE IC#1 + IC#2 (InterConnect) | L2 — IC-n át más zónák felé | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Internet Edge switch (KKT) | SP / Pro M router (KKT) | L2 — BGP secondary, 1 madzag | 10G MMF | 1× SFP-10G-SR LC / oldal | 2 szál |
| Palo Alto HA pár | Távoli telephelyek / Remote users | IPSec VPN, L3 | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |

4.2.  SDA Variáns #2 — Edge az Accessben

4.2.1.  Fizikai felépítés

Tervezési elv: A disztribúcióban Dell EMC S4112F-ON (Intermediate Node, VLT pár). A D1↔D2 közötti link 2×SFP-10G-SR LC (MMF, VLT peer-link) — NEM Cisco Stack kábel. Az L2 Border Device és az EC#1+#2 struktúra azonos az SDA #1-gyel.

Ábra 4.2-1: SDA #2 Fizikai topológia — L2 Border, Dell S4112F-ON Intermediate Node, VLT

Disztribúciós réteg — eltérés az SDA #1-től

- Dell EMC S4112F-ON — 25 helyszín × 2 db (D1+D2), VLT párban: D1 Core felé: SFP-10G-LR LC (SMF). D2 IC felé: SFP-10G-LR LC (SMF). D1↔D2 VLT peer-link: 2×SFP-10G-SR LC (MMF) — NEM Stack. Access felé: D1-ről 1×SR + D2-ről 1×SR / access rendező.

⚠ A Cisco Catalyst 9200L 1 VRF korlátja miatt makro-szegmentáció nem lehetséges az Access szinten. Az elkülönítés SGT-alapú mikro-szegmentációval valósul meg.

Ábra 4.2-2: SDA #2 Logikai topológia — 1 VN, mikro-szegmentáció SGT-vel

4.2.2.  Rétegek és zónák kapcsolatai — SDA #2

Eltérések az SDA #1-től (DC Core, Fortigate, EC, L2 Border, IC, OOB, IE azonos):

| Forrás | Cél | Protokoll / réteg | Médiatípus | SFP típus (LC) | Szálszám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDA #2 — Disztribúció (Dell EMC S4112F-ON, VLT pár) kapcsolatok |  |  |  |  |  |
| D1 (Dell S4112F-ON) | BKT/KKT Enterprise Core — elsőd. uplink | L3 OSPF underlay | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 2 szál / disztr. közp. |
| D2 (Dell S4112F-ON) | B52 IC#1 / IC#2 vagy KBE IC — másod. uplink | L3 OSPF underlay | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 2 szál / disztr. közp. |
| D1 ↔ D2 (VLT peer-link) | 2× 10G DAC kábel — NEM optikai, NEM SFP | VLT peer-link (SDA #2 / RA) | 10G | 10G SFP+ DAC kábel | 2× DAC |
| D1 + D2 (mindkét eszköz) | Access rendezőhelységek (~10 db / disztr. közp.) | L3 SDA fabric — D1→Access (1×SR) + D2→Access (1×SR) | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 1×SR/access (D1) + 1×SR/access (D2) |
| Disztribúció Dell S4112F-ON | SP Router (MPLS helyszínek) | L3 OSPF / MPLS uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 2 szál |

| Szempont | SDA #1 (Edge a Disztribúcióban) | SDA #2 (Edge az Accessben) |
| --- | --- | --- |
| D1↔D2 link típusa | Cisco Stack kábel (NEM SFP) | 2×SFP-10G-SR LC — VLT peer-link (MMF) |
| Disztribúciós eszköz | Cisco 9300X-12Y Stack (Edge Node) | Dell EMC S4112F-ON (VLT — Intermediate Node) |
| Access szerepe | 9200L: Extended Node | 9200L: Edge Node (1 VRF korlát) |
| Makro-szegmentáció | Igen — több VN/VRF | Nem — max. 1 VN a 9200L-en |

4.3.  Routed Access Variáns

4.3.1.  Fizikai felépítés

Tervezési elv: Nincs SDA fabric overlay, sem Catalyst Center, sem L2 Border Device. A disztribúció Dell EMC S4112F-ON (OSPF L3, VLT pár, D1↔D2: 2×SFP-10G-SR LC MMF). Az Enterprise Core C9500-48Y4C közvetlenül csatlakozik a régi Core-hoz (BKATA/KKATA) — nincs L2 Border közvetítő.

ℹ Routed Access eltérések SDA variánsoktól: (1) nincs L2 Border Device, (2) EC→régi Core direkt fizikai kapcsolat, (3) Catalyst Center nem kötelező, (4) D1↔D2 VLT peer-link (nem Stack).

Ábra 4.3-1: Routed Access Fizikai topológia — Dell S4112F-ON, nincs L2 Border

Ábra 4.3-2: Routed Access Logikai topológia — OSPF Routing, C9500-48Y4C Core

Ábra 4.3-3: Tervezett VPN logikai topológia — Palo Alto HA, Site-to-Site és Remote Access VPN

Ábra 4.3-4: Tervezett Internet Edge redundancia — BGP primary/secondary, Fortigate, IC összeköttetések

4.3.2.  Rétegek és zónák kapcsolatai — Routed Access

| Forrás | Cél | Protokoll / réteg | Médiatípus | SFP típus (LC) | Szálszám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC Core (Nexus) — WLC és Catalyst Center dupla optika [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| DC Network Core #1 BKT | Fortigate tűzfal (BKT) | L2 VLAN direkt — meglévő | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 BKT | B52 IC#1 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 BKT | B52 IC#2 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 BKT | WLC BKT (1. link — 4 szál dupla) | L2 VLAN/CAPWAP — meglévő, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #1 BKT | Catalyst Center #1 BKT (1. link — 4 szál dupla) | L2/L3 menedzsment, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #2 BKT | Fortigate tűzfal (BKT) | L2 VLAN direkt — meglévő | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 BKT | B52 IC#1 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 BKT | B52 IC#2 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 BKT | WLC BKT (2. link — 4 szál dupla) | L2 VLAN/CAPWAP — redundáns, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #2 BKT | Catalyst Center #1 BKT (2. link — 4 szál dupla) | L2/L3 menedzsment — redundáns, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #1 KKT | Fortigate tűzfal (KKT) | L2 VLAN direkt — meglévő | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 KKT | KBE IC#1 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 KKT | KBE IC#2 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #1 KKT | WLC KKT (1. link — 4 szál dupla) | L2 VLAN/CAPWAP — meglévő, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #1 KKT | Catalyst Center #2 KKT (1. link — 4 szál dupla) | L2/L3 menedzsment, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #2 KKT | Fortigate tűzfal (KKT) | L2 VLAN direkt — meglévő | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 KKT | KBE IC#1 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 KKT | KBE IC#2 | L2/L3 — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| DC Network Core #2 KKT | WLC KKT (2. link — 4 szál dupla) | L2 VLAN/CAPWAP — redundáns, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| DC Network Core #2 KKT | Catalyst Center #2/#3 KKT (2. link — 4 szál dupla) | L2/L3 menedzsment — redundáns, 2 LC pár | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 4 szál |
| Fortigate tűzfal kapcsolatok [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| Fortigate tűzfal (BKT) | BKT Enterprise Core #1 + #2 | L3 zónaelválasztás — 40G (1-1 port/EC) | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (BKT) | Palo Alto VPN (BKT) | L3 direkt | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (BKT) | Internet Edge switch (BKT) | L2/L3 — internet perem | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (KKT) | KKT Enterprise Core #1 + #2 | L3 zónaelválasztás — 40G (1-1 port/EC) | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (KKT) | Palo Alto VPN (KKT) | L3 direkt | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Fortigate tűzfal (KKT) | Internet Edge switch (KKT) | L2/L3 — internet perem | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Routed Access — BKT/KKT Enterprise Core (#1+#2) kapcsolatok |  |  |  |  |  |
| BKT Enterprise Core #1 | BKT Enterprise Core #2 | L3 — EC#1↔EC#2 belső gerinc, 40G DAC | 40G | 40G QSFP+ DAC kábel (nem optikai) | 2× DAC (4 szál ekv.) |
| BKT Enterprise Core #1 | B52 IC#1 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| BKT Enterprise Core #1 | B52 IC#2 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| BKT Enterprise Core #2 | B52 IC#1 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| BKT Enterprise Core #2 | B52 IC#2 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| BKT Enterprise Core #1 + #2 | Régi Core BKATA | L3 koegzisztencia (L2 Border nincs!) | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| KKT Enterprise Core #1 | KKT Enterprise Core #2 | L3 — EC#1↔EC#2 belső gerinc, 40G DAC | 40G | 40G QSFP+ DAC kábel (nem optikai) | 2× DAC (4 szál ekv.) |
| KKT Enterprise Core #1 | KBE IC#1 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| KKT Enterprise Core #1 | KBE IC#2 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| KKT Enterprise Core #2 | KBE IC#1 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| KKT Enterprise Core #2 | KBE IC#2 | L3 routolt — 40G uplink | 40G MMF | QSFP-40G-SR4 LC | 2 szál |
| KKT Enterprise Core #1 + #2 | Régi Core KKATA | L3 koegzisztencia (L2 Border nincs!) | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Routed Access — Disztribúció (Dell EMC S4112F-ON, VLT pár) kapcsolatok |  |  |  |  |  |
| D1 (Dell S4112F-ON) | BKT/KKT Enterprise Core — elsőd. uplink | L3 OSPF | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 2 szál / disztr. közp. |
| D2 (Dell S4112F-ON) | B52 IC#1 / IC#2 vagy KBE IC — másod. uplink | L3 OSPF | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 2 szál / disztr. közp. |
| D1 ↔ D2 (VLT peer-link) | 2× 10G DAC kábel — NEM optikai, NEM SFP | VLT peer-link (RA) | 10G | 10G SFP+ DAC kábel | 2× DAC |
| D1 + D2 (mindkét eszköz) | Access rendezőhelységek (~10 db / disztr. közp.) | L3 OSPF — D1→Access (1×SR) + D2→Access (1×SR) | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 1×SR/access (D1) + 1×SR/access (D2) |
| Disztribúció Dell S4112F-ON | SP Router (MPLS helyszínek) | L3 OSPF / MPLS uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 2 szál |
| InterConnect réteg — B52 IC#1+IC#2 (BKT) és KBE IC#1+IC#2 (KKT) [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| B52 IC#1 | B52 IC#2 | IC#1↔IC#2 belső gerinc — 40G DAC (2× dupla) | 40G | 40G QSFP+ DAC kábel (nem optikai) | 2× DAC |
| KBE IC#1 | KBE IC#2 | IC#1↔IC#2 belső gerinc — 40G DAC (2× dupla) | 40G | 40G QSFP+ DAC kábel (nem optikai) | 2× DAC |
| B52 IC#1 | KBE IC#1 | 40G LR4 inter-site gerinc | 40G SMF | QSFP-40G-LR4 LC | 2 szál |
| B52 IC#1 | KBE IC#2 | 40G LR4 inter-site gerinc — cross link | 40G SMF | QSFP-40G-LR4 LC | 2 szál |
| B52 IC#2 | KBE IC#1 | 40G LR4 inter-site gerinc — cross link | 40G SMF | QSFP-40G-LR4 LC | 2 szál |
| B52 IC#2 | KBE IC#2 | 40G LR4 inter-site gerinc | 40G SMF | QSFP-40G-LR4 LC | 2 szál |
| B52 IC#1 / IC#2 | Disztribúció (BKT telephelyek, 11 helyszín) | L3 routolt — disztr. másodlagos uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 11 × 2 = 22 szál |
| KBE IC#1 / IC#2 | Disztribúció (KKT telephelyek, 14 helyszín) | L3 routolt — disztr. másodlagos uplink | 10G SMF | SFP-10G-LR LC | 14 × 2 = 28 szál |
| OOB Zóna [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| Fortigate tűzfal (BKT) | OOB Tűzfal (BKT) | L3 — OOB perem dedikált link | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| OOB Tűzfal (BKT) | OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | L3 OOB perem — helyi | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 1 × 2 = 2 szál |
| OOB Tűzfal (BKT) | B52 IC#1 + IC#2 (InterConnect) | L3 — OOB IC kapcsolat | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | OOB Cisco Terminal Server Gateway B52 | L2 menedzsment — szervterm→IC | 1G MMF | SFP-1G-SX LC | 1 × 2 = 2 szál |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | Összes hálózati eszköz (BKT) | RS-232 Console + RJ-45 UTP | Console + UTP | — (nem optikai) | eszközönként 1 db |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway B52 | IC B52 eszközök | RS-232 Console + RJ-45 UTP | Console + UTP | — (nem optikai) | eszközönként 1 db |
| Fortigate tűzfal (KKT) | OOB Tűzfal (KKT) | L3 — OOB perem dedikált link | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| OOB Tűzfal (KKT) | OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | L3 OOB perem — helyi | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 1 × 2 = 2 szál |
| OOB Tűzfal (KKT) | KBE IC#1 + IC#2 (InterConnect) | L3 — OOB IC kapcsolat | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | OOB Cisco Terminal Server Gateway KBE | L2 menedzsment — szervterm→IC | 1G MMF | SFP-1G-SX LC | 1 × 2 = 2 szál |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | Összes hálózati eszköz (KKT) | RS-232 Console + RJ-45 UTP | Console + UTP | — (nem optikai) | eszközönként 1 db |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KBE | IC KBE eszközök | RS-232 Console + RJ-45 UTP | Console + UTP | — (nem optikai) | eszközönként 1 db |
| Internet Edge Zóna kapcsolatok [minden variánsnál azonos] |  |  |  |  |  |
| Internet Edge switch (BKT) | Fortigate tűzfal (BKT) | L2/L3 — dupla link, 2× SFP-10G-SR mindkét oldalon | 10G MMF | 2× SFP-10G-SR LC / oldal | 4 szál |
| Internet Edge switch (BKT) | B52 IC#1 + IC#2 (InterConnect) | L2 — IC-n át más zónák felé | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Internet Edge switch (BKT) | SP / Pro M router (BKT) | L2 — BGP primary, 1 madzag | 10G MMF | 1× SFP-10G-SR LC / oldal | 2 szál |
| Internet Edge switch (KKT) | Fortigate tűzfal (KKT) | L2/L3 — dupla link, 2× SFP-10G-SR mindkét oldalon | 10G MMF | 2× SFP-10G-SR LC / oldal | 4 szál |
| Internet Edge switch (KKT) | KBE IC#1 + IC#2 (InterConnect) | L2 — IC-n át más zónák felé | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |
| Internet Edge switch (KKT) | SP / Pro M router (KKT) | L2 — BGP secondary, 1 madzag | 10G MMF | 1× SFP-10G-SR LC / oldal | 2 szál |
| Palo Alto HA pár | Távoli telephelyek / Remote users | IPSec VPN, L3 | 10G MMF | SFP-10G-SR LC | 2 × 2 = 4 szál |

4.4.  Összehasonlító értékelés — Variánsok döntési mátrixa

| Szempont | SDA #1 | SDA #2 | Routed Access |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterprise Core / Border Device | C9500-48Y4C ×4 (BKT #1+#2, KKT #1+#2) | C9500-48Y4C ×4 — azonos | C9500-48Y4C ×4 (standard L3 Core) |
| L2 Border Device | 9300X-12Y ×2 — szükséges | 9300X-12Y ×2 — szükséges | NEM szükséges ✓ |
| D1↔D2 link | Cisco Stack kábel (nem SFP) | 2×SFP-10G-SR LC (VLT, MMF) | 2×SFP-10G-SR LC (VLT, MMF) |
| Disztribúciós eszköz | 9300X-12Y Stack (Edge Node) | Dell S4112F-ON VLT (Int. Node) | Dell S4112F-ON VLT (OSPF L3) |
| IC belső gerinc (IC#1↔IC#2) | 40G MMF QSFP-40G-SR4 | 40G MMF QSFP-40G-SR4 | 40G MMF QSFP-40G-SR4 |
| B52↔KBE gerinc | 100G SMF QSFP28-100G-LR4-S | 100G SMF QSFP28-100G-LR4-S | 100G SMF QSFP28-100G-LR4-S |
| Forti→EC + EC→IC | 40G MMF QSFP-40G-SR4 | 40G MMF QSFP-40G-SR4 | 40G MMF QSFP-40G-SR4 |
| Disztr. uplink (Core/IC) | SFP-10G-LR LC (SMF) | SFP-10G-LR LC (SMF) | SFP-10G-LR LC (SMF) |
| Access uplink | SFP-10G-SR LC (MMF) | SFP-10G-SR LC (MMF) | SFP-10G-SR LC (MMF) |
| Makro-szegmentáció | Igen — több VN/VRF | Nem — max. 1 VN | Nem releváns |
| Catalyst Center | Kötelező (DN2-HW-APL ×3) | Kötelező (DN2-HW-APL ×3) | Nem kötelező ✓ |
| Relatív CapEx | Legmagasabb | Közepes | Legalacsonyabb ✓ |

4.5.  SGT-alapú szegmentáció és licenckövetelmény

| Variáns | SGT terjesztési mód | SGACL konfiguráció |
| --- | --- | --- |
| SDA #1 (Edge a Disztribúcióban) | Natív SDA inline — Catalyst Center | Automatikus — CC terjeszti az Edge Node-okra |
| SDA #2 (Edge az Accessben) | Natív SDA inline — Catalyst Center | Automatikus — CC terjeszti az Access Edge Node-okra |
| Routed Access | SXP (ISE PSN → 9200L switch-ek) | Manuális CLI, vagy template-alapú automatizáció |

⚠ DNA Advantage licenc: A TrustSec SGACL funkcionalitás a Cisco Catalyst 9200L és 9200 sorozatú eszközökön kizárólag Cisco DNA Advantage licenccel érhető el. Ez minden variánsra vonatkozik.

4.6.  Passzív optikai infrastruktúra — InterConnect kábeligény

Az InterConnect réteg (B52 és KBE) a BKT és KKT szervertermektől fizikailag független épületekben helyezkedik el. A passzív optikai panel gyűjti össze az összes összeköttetést. Az SDA variánsoknál az L2 Border Device mindkét helyi IC-hez csatlakozik, ami adatközpontonként +4 szál MMF igényt jelent.

📌 SDA #1/#2: BKT→B52 = 38 szál MMF + 30 szál SMF; KKT→KBE = 38 szál MMF + 36 szál SMF. Routed Access (nincs L2 Border): BKT→B52 = 34 szál MMF + 30 szál SMF; KKT→KBE = 34 szál MMF + 36 szál SMF. A disztribúció és az IC összeköttetések SMF kábelen futnak.

Ábra 4.6-1: Tervezett passzív optikai redundancia V2 — BKT→B52 és KKT→KBE összeköttetések (frissített szálszámok)

| BKT → B52 — SDA #1 / SDA #2 (38 szál MMF + 30 szál SMF) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Csatlakozási pont | Szálszám | Típus |
| DC Network Core #1 + #2 BKT (Nexus) | 4 × 2 = 8 szál | MMF |
| BKT Enterprise Core #1 + #2 | 4 × 2 = 8 szál | MMF |
| Internet Edge switch (BKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Fortigate tűzfal (BKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Palo Alto VPN (BKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| OOB Tűzfal (BKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | 1 × 2 = 2 szál | MMF |
| L2 Border Device BKT | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Disztribúciós réteg BKT (11 helyszín) | 11 × 2 = 22 szál | SMF |
| IC összeköttetések (B52 IC#1↔IC#2 + B52↔KBE) | 4 × 2 = 8 szál | SMF |
| ÖSSZESEN BKT → B52 (SDA #1 / SDA #2) | 38 szál MMF + 30 szál SMF | MMF + SMF |

| BKT → B52 — Routed Access (nincs L2 Border) (34 szál MMF + 30 szál SMF) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Csatlakozási pont | Szálszám | Típus |
| DC Network Core #1 + #2 BKT (Nexus) | 4 × 2 = 8 szál | MMF |
| BKT Enterprise Core #1 + #2 | 4 × 2 = 8 szál | MMF |
| Internet Edge switch (BKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Fortigate tűzfal (BKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Palo Alto VPN (BKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| OOB Tűzfal (BKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | 1 × 2 = 2 szál | MMF |
| Disztribúciós réteg BKT (11 helyszín) | 11 × 2 = 22 szál | SMF |
| IC összeköttetések (B52 IC#1↔IC#2 + B52↔KBE) | 4 × 2 = 8 szál | SMF |
| ÖSSZESEN BKT → B52 (Routed Access — nincs L2 Border) | 34 szál MMF + 30 szál SMF | MMF + SMF |

| KKT → KBE — SDA #1 / SDA #2 (38 szál MMF + 36 szál SMF) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Csatlakozási pont | Szálszám | Típus |
| DC Network Core #1 + #2 KKT (Nexus) | 4 × 2 = 8 szál | MMF |
| KKT Enterprise Core #1 + #2 | 4 × 2 = 8 szál | MMF |
| Internet Edge switch (KKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Fortigate tűzfal (KKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Palo Alto VPN (KKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| OOB Tűzfal (KKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | 1 × 2 = 2 szál | MMF |
| L2 Border Device KKT | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Disztribúciós réteg KKT (14 helyszín) | 14 × 2 = 28 szál | SMF |
| IC összeköttetések (KBE IC#1↔IC#2 + B52↔KBE) | 4 × 2 = 8 szál | SMF |
| ÖSSZESEN KKT → KBE (SDA #1 / SDA #2) | 38 szál MMF + 36 szál SMF | MMF + SMF |

| KKT → KBE — Routed Access (nincs L2 Border) (34 szál MMF + 36 szál SMF) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Csatlakozási pont | Szálszám | Típus |
| DC Network Core #1 + #2 KKT (Nexus) | 4 × 2 = 8 szál | MMF |
| KKT Enterprise Core #1 + #2 | 4 × 2 = 8 szál | MMF |
| Internet Edge switch (KKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Fortigate tűzfal (KKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| Palo Alto VPN (KKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| OOB Tűzfal (KKT) | 2 × 2 = 4 szál | MMF |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | 1 × 2 = 2 szál | MMF |
| Disztribúciós réteg KKT (14 helyszín) | 14 × 2 = 28 szál | SMF |
| IC összeköttetések (KBE IC#1↔IC#2 + B52↔KBE) | 4 × 2 = 8 szál | SMF |
| ÖSSZESEN KKT → KBE (Routed Access — nincs L2 Border) | 34 szál MMF + 36 szál SMF | MMF + SMF |

5.  Eszközbeszerzési Terv

Ez a fejezet variánsonként összefoglalja az összes bszerezendő aktív hálózati eszközt és azok optikai csatolóit, külön-külön listán. Meglévő eszközök (Nexus DC Core, Fortigate HA pár, Palo Alto HA pár, ISE, WLC, Catalyst 9200L Access switch-ek) nem szerepelnek — bővítés és licencfrissítés szükséges, csere nem.

📌 Eszközök és SFP/QSFP csatolók külön táblában szerepelnek. Az Access réteg bővítési igénye (további 9200L/9200) helyszíni portkapacitás-felmérés alapján pontosítandó.

5.1.  Közös tervezési elvek — minden variánsnál

- WLC és Catalyst Center: dupla optika mindkét helyi DC Core Nexushoz (4 szál / eszköz, 10G MMF, SFP-10G-SR LC).

- Enterprise Core (C9500-48Y4C): 2-2 db / szerverterem (BKT #1+#2, KKT #1+#2). EC#1↔EC#2 belső 40G MMF (QSFP-40G-SR4). Mindkét EC → mindkét IC (40G MMF, QSFP-40G-SR4).

- Fortigate → Enterprise Core: 40G MMF (QSFP-40G-SR4, MPO-LC breakout kábel). NEM 10G.

- L2 Border Device (SDA variánsoknál): saját DC mindkét IC-jéhez csatlakozik (B52 IC#1+IC#2 / KBE IC#1+IC#2, 10G MMF, SFP-10G-SR LC).

- IC belső gerinc (IC#1↔IC#2): 40G MMF (QSFP-40G-SR4). B52↔KBE gerinc: 100G SMF (QSFP28-100G-LR4-S LC).

- Disztribúció D1↔D2 link: SDA #1 = Cisco Stack kábel (NEM SFP). SDA #2 és Routed Access = 2×SFP-10G-SR LC (VLT peer-link, MMF).

- Minden access rendezőhelységbe: D1-ről 1×SR + D2-ről 1×SR = 2 szál MMF. Access stack: 2×SFP-10G-SR LC (D1-hez + D2-höz).

- OOB Cisco Terminal Server Gateway (C1100TG-1N24P32A): BKT, KKT, B52, KBE — 4 db. BKT→B52, KKT→KBE: 1G MMF (SFP-1G-SX LC).

5.2.  Optikai csatolók típustáblázata

| Cikk / Cisco PID | Szabvány | Típus / médium | Hatótáv | Alkalmazás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR IEEE 802.3ae | SFP+ MMF OM3/OM4 | ≤ 300 m | Access↔Disztr., Core↔Forti/OOB/IE, IE↔Forti (2× dupla) |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR IEEE 802.3ae | SFP+ SMF OS2 | ≤ 10 km | Disztr.↔Core, Disztr.↔IC, IC→Disztribúció uplink |
| SFP-1G-SX | 1000BASE-SX IEEE 802.3z | SFP MMF OM1–OM3 | ≤ 550 m | OOB: BKT TSG → B52 TSG; KKT → KBE (1G menedzsment) |
| QSFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4 IEEE 802.3ba | QSFP+ SMF OS2 LC duplex | ≤ 10 km | B52↔KBE inter-site full mesh (IC#1↔IC#1, IC#1↔IC#2, IC#2↔IC#1, IC#2↔IC#2) |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 IEEE 802.3ba | QSFP+ MMF OM4 MPO | ≤ 150 m | Forti↔EC (40G MMF); EC↔IC (40G MMF); DC Core↔IC (40G MMF) |
| 40G QSFP+ DAC | Direct Attach Copper — passív | QSFP+ twinax rézkábel | ≤ 5 m | EC#1↔EC#2 belső gerinc (2× DAC); IC#1↔IC#2 belső (2× DAC) |
| 10G SFP+ DAC | Direct Attach Copper — passív | SFP+ twinax rézkábel | ≤ 5 m | D1↔D2 VLT peer-link (2× DAC — SDA #2 és Routed Access) |

5.3.  SDA #1 — Full Edge a Disztribúcióban

5.3.1.  Bszerezendő eszközök — SDA #1

| Eszköz / funkció | Típus / modell | Szerepkör | db |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA #1 specifikus eszközök |  |  |  |
| BKT Enterprise Core #1 + #2 (C9500-48Y4C) | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | SDA Border Device + EC — BKT szerverterem | 2 |
| KKT Enterprise Core #1 + #2 (C9500-48Y4C) | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | SDA Border Device + EC — KKT szerverterem | 2 |
| L2 Border Device BKT | Cisco Catalyst 9300X-12Y | SDA L2 fabric határ, EBGP VxLAN, régi Core koegzisztencia | 1 |
| L2 Border Device KKT | Cisco Catalyst 9300X-12Y | SDA L2 fabric határ, EBGP VxLAN, régi Core koegzisztencia | 1 |
| Disztribúciós switch — Edge Node | Cisco Catalyst 9300X-12Y (Stack) | SDA Edge Node — 25 helyszín × 2 db (D1+D2 Stack) | 50 |
| Catalyst Center appliance | Cisco DN2-HW-APL | SDA fabric vezérlés — 3 csomópontos HA cluster | 3 |

| Eszköz / funkció | Típus / modell | Szerepkör | db |
| --- | --- | --- | --- |
| Közös eszközök (minden variánsnál azonos) |  |  |  |
| Internet Edge switch (BKT) | Cisco Catalyst 9200L-24P-4X | IE switch — BGP primary; Forti + IC + SP router felé | 1 |
| Internet Edge switch (KKT) | Cisco Catalyst 9200L-24P-4X | IE switch — BGP secondary; Forti + IC + SP router felé | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — BKT eszközök Console+UTP; OOB FW, B52 TSG felé | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — KKT eszközök Console+UTP; OOB FW, KBE TSG felé | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway B52 | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — B52 IC#1+IC#2 Console+UTP; BKT TSG-től 1G MMF | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KBE | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — KBE IC#1+IC#2 Console+UTP; KKT TSG-től 1G MMF | 1 |
| OOB dedikált tűzfal (BKT) | Fortinet FortiGate 80F | OOB L3 perem — Forti + TSG + IC B52; LTE mobilnet | 1 |
| OOB dedikált tűzfal (KKT) | Fortinet FortiGate 80F | OOB L3 perem — Forti + TSG + IC KBE; LTE mobilnet | 1 |
| B52 IC#1 + B52 IC#2 (B52 épület) | Cisco Nexus 93180YC-FX3 | InterConnect BKT oldal — 2 db (IC#1 és IC#2) | 2 |
| KBE IC#1 + KBE IC#2 (KBE épület) | Cisco Nexus 93180YC-FX3 | InterConnect KKT oldal — 2 db (IC#1 és IC#2) | 2 |

5.3.2.  Bszerezendő SFP/QSFP csatolók — SDA #1

| Csatoló típus | Szabvány / médiatípus | Alkalmazás / megjegyzés | db / eszköz | Összes db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDA #1 specifikus SFP/QSFP csatolók |  |  |  |  |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | EC — Forti(1×,EC port ÚJ) + IC#1(1×) + IC#2(1×) | 3× / C9500 | 12 db (4×3) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | EC — L2 Border Device (1× per EC) | 1× / C9500 | 4 db (4×1) |
| 40G QSFP+ DAC | Direct Attach Copper passív twinax | EC#1↔EC#2 belső: BKT 2× + KKT 2× | 2× DAC / EC pár | 4 DAC kábel |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | L2 Border — EC#1(1)+EC#2(1)+régi Core(1)+IC#1(1)+IC#2(1) | 5× / 9300X | 10 db (2×5) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | IC — IE(1×) + OOB FW(1×) + L2 Border(1×) per IC | 3× / IC | 12 db (4×3) |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SMF OS2 | Disztr Stack — D1: Core(1×LR) + D2: IC(1×LR) | 2× LR / pár | 50 db (25×2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | Disztr Stack — Access D1(~10×SR) + D2(~10×SR) | ~20× SR / pár | ~500 db (25×20) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | Access 9200L/9200 (meglévő) — D1 uplink(1×) + D2 uplink(1×); Access port ÚJ kapcsolat | 2× / access stack | ~500 db (25 helyszín × ~20 stack × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | CC — DC Core#1(2×,4szál) + DC Core#2(2×,4szál) | 4× / appliance | 12 db (3×4) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | DC Core Nexus (meglévő) — → CC(2×SFP,4szál) per Nexus; Nexus port ÚJ | 2× / Nexus | 8 db (4 Nexus × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | BKATA/KKATA régi Core (meglévő) — → L2 Border(1×); régi Core port ÚJ | 1× / régi Core | 2 db (BKT+KKT) |

| Csatoló típus | Szabvány / médiatípus | Alkalmazás / megjegyzés | db / eszköz | Összes db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Közös SFP/QSFP csatolók (minden variánsnál azonos) |  |  |  |  |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | IC — DC Core#1(1×) + DC Core#2(1×) + EC#1(1×) + EC#2(1×); 40G MMF | 4× / IC | 16 db (4 IC × 4) |
| QSFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4 SMF OS2 LC duplex | IC inter-site full mesh — →KBE IC#1(1×) + →KBE IC#2(1×) per B52 IC | 2× / IC | 8 db (4 IC × 2) |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SMF OS2 | IC → Disztr: BKT 11h×2/2IC≈6 port, KKT 14h×2/2IC≈7 port | ~6–7× / IC | ~50 db össz. |
| 40G QSFP+ DAC | Direct Attach Copper passív twinax | IC#1↔IC#2 belső: B52 pár 2× DAC + KBE pár 2× DAC | 2× DAC / IC pár | 4 DAC kábel |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | IE — Forti 2×(dupla,IE port ÚJ) + IC#1(1×) + IC#2(1×) + SP Router(1×) | 5× / IE | 10 db (2×5) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | OOB TSG BKT+KKT → OOB FW felé (1× per TSG) | 1× / BKT·KKT TSG | 2 db |
| SFP-1G-SX | 1000BASE-SX MMF OM1-OM3 | OOB TSG BKT→B52 + KKT→KBE (küldő, 1G MMF) | 1× / BKT·KKT TSG | 2 db |
| SFP-1G-SX | 1000BASE-SX MMF OM1-OM3 | OOB TSG B52+KBE fogadó oldal | 1× / B52·KBE TSG | 2 db |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | OOB FG80F — Forti(1×,FG80F port ÚJ) + OOB TSG(1×) + IC#1(1×) + IC#2(1×) | 4× / FG80F | 8 db (2×4) |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | Fortigate (meglévő) — → EC#1(1×) + EC#2(1×) per site; Forti port ÚJ kapcsolat | 2× / Forti site | 4 db (2 site × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | Fortigate (meglévő) — → IE dupla(2×) + → OOB FW(1×) per site; Forti port ÚJ | 3× / Forti site | 6 db (2 site × 3) |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | DC Core Nexus (meglévő) — → IC#1(1×) + IC#2(1×); Nexus port ÚJ kapcsolat | 2× / Nexus | 8 db (4 Nexus × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | SP Router (meglévő) — → IE switch(1×); Router port ÚJ kapcsolat | 1× / SP Router | 2 db (BKT+KKT) |

| SDA #1 — Összesített eszközszám |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eszköz kategória |  | db | Megjegyzés |
| Enterprise Core C9500-48Y4C (BKT #1+#2, KKT #1+#2) |  | 4 | BKT: 2 db + KKT: 2 db |
| L2 Border Device 9300X-12Y (BKT + KKT) |  | 2 | BKT: 1 db + KKT: 1 db |
| InterConnect Nexus 93180YC-FX3 (B52 IC#1+IC#2, KBE IC#1+IC#2) |  | 4 | B52: 2 db + KBE: 2 db |
| Disztribúciós switch Edge Node (9300X-12Y Stack) |  | 50 | 25 helyszín × 2 db — D1+D2 Stack |
| Internet Edge switch (Catalyst 9200L-24P-4X) |  | 2 | BKT primary, KKT secondary |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway (C1100TG-1N24P32A) |  | 4 | BKT, KKT, B52, KBE — 1-1 db |
| OOB dedikált tűzfal (FortiGate 80F) |  | 2 | BKT + KKT OOB perem |
| Catalyst Center appliance (DN2-HW-APL) |  | 3 | 3 csomópontos HA cluster — kötelező |
| ISE, WLC, Palo Alto HA pár |  | meglévő | Bővítés / licencfrissítés szükséges |
| Access switch (Catalyst 9200L + 9200) |  | meglévő + TBD | Extended Node — bővítés helyszíni felmérés alapján |
| ÖSSZES ÚJ ESZKÖZ (fix tételek) |  | ~65 | + Access és licenc bővítés helyszíni felmérés alapján |
| — OPTIKAI CSATOLÓK ÖSSZESÍTŐ — |  |  | Új + meglévő eszközök összes bszerezendő portja |
| QSFP-40G-SR4 (40G MMF) |  | 40 db | EC(12)+IC(16)+Forti(4)+DC Core Nexus(8) |
| QSFP-40G-LR4 (40G SMF, inter-site) |  | 8 db | IC full mesh: 4 IC × 2 LR4 |
| SFP-10G-LR (10G SMF) |  | ~100 db | Disztr uplink(50)+IC→Disztr portok(50) |
| SFP-10G-SR (10G MMF) |  | ~1076 db | Részletezés az SFP BOM táblákban; Access 9200L/9200 ~500 db benne |
| SFP-1G-SX (1G MMF) |  | 4 db | OOB TSG: BKT+KKT küld, B52+KBE fogad |
| 40G QSFP+ DAC kábel |  | 8 kábel | EC pár BKT(2)+KKT(2), IC pár B52(2)+KBE(2) |
| 10G SFP+ DAC kábel (SDA#2) |  | 50 kábel | 25 VLT pár × 2 DAC (D1↔D2 peer-link) |
| ⚠ SDA #1 legmagasabb CapEx oka: 9300X-12Y Stack disztribúció (50 db) + L2 Border Device (2 db) + Catalyst Center cluster (3 db). Az L2 Border Device mindkét IC-hez csatlakozik → +4 szál MMF / DC az passzív optikán. |  |  |  |

5.4.  SDA #2 — Edge az Accessben

5.4.1.  Bszerezendő eszközök — SDA #2

| Eszköz / funkció | Típus / modell | Szerepkör | db |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA #2 specifikus eszközök |  |  |  |
| BKT Enterprise Core #1 + #2 (C9500-48Y4C) | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | SDA Border Device + EC — BKT szerverterem | 2 |
| KKT Enterprise Core #1 + #2 (C9500-48Y4C) | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | SDA Border Device + EC — KKT szerverterem | 2 |
| L2 Border Device BKT | Cisco Catalyst 9300X-12Y | SDA L2 fabric határ, EBGP VxLAN, régi Core koegzisztencia | 1 |
| L2 Border Device KKT | Cisco Catalyst 9300X-12Y | SDA L2 fabric határ, EBGP VxLAN, régi Core koegzisztencia | 1 |
| Disztribúciós switch — Intermediate Node | Dell EMC S4112F-ON | OSPF Int. Node — 25 helyszín × 2 db (D1+D2 VLT pár) | 50 |
| Catalyst Center appliance | Cisco DN2-HW-APL | SDA fabric vezérlés — 3 csomópontos HA cluster | 3 |

| Eszköz / funkció | Típus / modell | Szerepkör | db |
| --- | --- | --- | --- |
| Közös eszközök (minden variánsnál azonos) |  |  |  |
| Internet Edge switch (BKT) | Cisco Catalyst 9200L-24P-4X | IE switch — BGP primary; Forti + IC + SP router felé | 1 |
| Internet Edge switch (KKT) | Cisco Catalyst 9200L-24P-4X | IE switch — BGP secondary; Forti + IC + SP router felé | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — BKT eszközök Console+UTP; OOB FW, B52 TSG felé | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — KKT eszközök Console+UTP; OOB FW, KBE TSG felé | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway B52 | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — B52 IC#1+IC#2 Console+UTP; BKT TSG-től 1G MMF | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KBE | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — KBE IC#1+IC#2 Console+UTP; KKT TSG-től 1G MMF | 1 |
| OOB dedikált tűzfal (BKT) | Fortinet FortiGate 80F | OOB L3 perem — Forti + TSG + IC B52; LTE mobilnet | 1 |
| OOB dedikált tűzfal (KKT) | Fortinet FortiGate 80F | OOB L3 perem — Forti + TSG + IC KBE; LTE mobilnet | 1 |
| B52 IC#1 + B52 IC#2 (B52 épület) | Cisco Nexus 93180YC-FX3 | InterConnect BKT oldal — 2 db (IC#1 és IC#2) | 2 |
| KBE IC#1 + KBE IC#2 (KBE épület) | Cisco Nexus 93180YC-FX3 | InterConnect KKT oldal — 2 db (IC#1 és IC#2) | 2 |

5.4.2.  Bszerezendő SFP/QSFP csatolók — SDA #2

| Csatoló típus | Szabvány / médiatípus | Alkalmazás / megjegyzés | db / eszköz | Összes db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDA #2 specifikus SFP/QSFP csatolók |  |  |  |  |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | EC — Forti(1×,EC port ÚJ) + IC#1(1×) + IC#2(1×) | 3× / C9500 | 12 db (4×3) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | EC — L2 Border Device (1× per EC) | 1× / C9500 | 4 db (4×1) |
| 40G QSFP+ DAC | Direct Attach Copper passív twinax | EC#1↔EC#2 belső: BKT 2× + KKT 2× | 2× DAC / EC pár | 4 DAC kábel |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | L2 Border — EC#1(1)+EC#2(1)+régi Core(1)+IC#1(1)+IC#2(1) | 5× / 9300X | 10 db (2×5) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | IC — IE(1×) + OOB FW(1×) + L2 Border(1×) per IC | 3× / IC | 12 db (4×3) |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SMF OS2 | Disztr Dell VLT — D1: Core(1×LR) + D2: IC(1×LR) | 2× LR / VLT pár | 50 db (25×2) |
| 10G SFP+ DAC | Direct Attach Copper passív twinax | Disztr Dell VLT — D1↔D2 VLT peer-link (NEM optikai) | 2× DAC / VLT pár | 50 DAC kábel |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | Disztr Dell VLT — Access D1(~10×SR) + D2(~10×SR) | ~20× SR / VLT pár | ~500 db (25×20) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | Access 9200L/9200 (meglévő) — D1 uplink(1×) + D2 uplink(1×); Access port ÚJ kapcsolat | 2× / access stack | ~500 db (25 helyszín × ~20 stack × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | CC — DC Core#1(2×,4szál) + DC Core#2(2×,4szál) | 4× / appliance | 12 db (3×4) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | DC Core Nexus (meglévő) — → CC(2×SFP) per Nexus | 2× / Nexus | 8 db (4×2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | BKATA/KKATA régi Core (meglévő) — → L2 Border(1×) | 1× / régi Core | 2 db |

| Csatoló típus | Szabvány / médiatípus | Alkalmazás / megjegyzés | db / eszköz | Összes db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Közös SFP/QSFP csatolók |  |  |  |  |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | IC — DC Core#1(1×) + DC Core#2(1×) + EC#1(1×) + EC#2(1×); 40G MMF | 4× / IC | 16 db (4 IC × 4) |
| QSFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4 SMF OS2 LC duplex | IC inter-site full mesh — →KBE IC#1(1×) + →KBE IC#2(1×) per B52 IC | 2× / IC | 8 db (4 IC × 2) |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SMF OS2 | IC → Disztr: BKT 11h×2/2IC≈6 port, KKT 14h×2/2IC≈7 port | ~6–7× / IC | ~50 db össz. |
| 40G QSFP+ DAC | Direct Attach Copper passív twinax | IC#1↔IC#2 belső: B52 pár 2× DAC + KBE pár 2× DAC | 2× DAC / IC pár | 4 DAC kábel |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | IE — Forti 2×(dupla,IE port ÚJ) + IC#1(1×) + IC#2(1×) + SP Router(1×) | 5× / IE | 10 db (2×5) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | OOB TSG BKT+KKT → OOB FW felé (1× per TSG) | 1× / BKT·KKT TSG | 2 db |
| SFP-1G-SX | 1000BASE-SX MMF OM1-OM3 | OOB TSG BKT→B52 + KKT→KBE (küldő, 1G MMF) | 1× / BKT·KKT TSG | 2 db |
| SFP-1G-SX | 1000BASE-SX MMF OM1-OM3 | OOB TSG B52+KBE fogadó oldal | 1× / B52·KBE TSG | 2 db |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | OOB FG80F — Forti(1×,FG80F port ÚJ) + OOB TSG(1×) + IC#1(1×) + IC#2(1×) | 4× / FG80F | 8 db (2×4) |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | Fortigate (meglévő) — → EC#1(1×) + EC#2(1×) per site; Forti port ÚJ kapcsolat | 2× / Forti site | 4 db (2 site × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | Fortigate (meglévő) — → IE dupla(2×) + → OOB FW(1×) per site; Forti port ÚJ | 3× / Forti site | 6 db (2 site × 3) |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | DC Core Nexus (meglévő) — → IC#1(1×) + IC#2(1×); Nexus port ÚJ kapcsolat | 2× / Nexus | 8 db (4 Nexus × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | SP Router (meglévő) — → IE switch(1×); Router port ÚJ kapcsolat | 1× / SP Router | 2 db (BKT+KKT) |

| SDA #2 — Összesített eszközszám |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eszköz kategória |  | db | Megjegyzés |
| Enterprise Core C9500-48Y4C (BKT #1+#2, KKT #1+#2) |  | 4 | Azonos SDA #1-gyel |
| L2 Border Device 9300X-12Y |  | 2 | Azonos SDA #1-gyel — SDA #2 is igényli |
| InterConnect Nexus 93180YC-FX3 |  | 4 | Azonos SDA #1-gyel |
| Disztribúciós switch Intermediate Node (Dell S4112F-ON, VLT) |  | 50 | 25 helyszín × 2 db — D1+D2 VLT pár |
| Internet Edge switch (Catalyst 9200L-24P-4X) |  | 2 | Azonos SDA #1-gyel |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway (C1100TG) |  | 4 | Azonos SDA #1-gyel |
| OOB dedikált tűzfal (FortiGate 80F) |  | 2 | Azonos SDA #1-gyel |
| Catalyst Center appliance (DN2-HW-APL) |  | 3 | Kötelező — SDA #2 is igényli |
| ISE, WLC, Palo Alto HA pár |  | meglévő | Azonos SDA #1-gyel |
| Access switch (Catalyst 9200L + 9200) |  | meglévő + TBD | Edge Node szerepben — 1 VRF korlát |
| ÖSSZES ÚJ ESZKÖZ (fix tételek) |  | ~65 | Disztr. eszköz olcsóbb; Catalyst Center azonos |
| — OPTIKAI CSATOLÓK ÖSSZESÍTŐ — |  |  | Új + meglévő eszközök összes bszerezendő portja |
| QSFP-40G-SR4 (40G MMF) |  | 40 db | EC(12)+IC(16)+Forti(4)+DC Core Nexus(8) |
| QSFP-40G-LR4 (40G SMF, inter-site) |  | 8 db | IC full mesh: 4 IC × 2 LR4 |
| SFP-10G-LR (10G SMF) |  | ~100 db | Disztr uplink(50)+IC→Disztr portok(50) |
| SFP-10G-SR (10G MMF) |  | ~1076 db | Részletezés az SFP BOM táblákban; Access 9200L/9200 ~500 db benne |
| SFP-1G-SX (1G MMF) |  | 4 db | OOB TSG: BKT+KKT küld, B52+KBE fogad |
| 40G QSFP+ DAC kábel |  | 8 kábel | EC pár BKT(2)+KKT(2), IC pár B52(2)+KBE(2) |
| 10G SFP+ DAC kábel (SDA#2) |  | 50 kábel | 25 VLT pár × 2 DAC (D1↔D2 peer-link) |
| ℹ SDA #2 megtakarítás: disztribúciós réteg olcsóbb (Dell S4112F-ON vs. 9300X-12Y Stack). D1↔D2 VLT peer-link: 2×SFP-10G-SR LC (SDA #1-nél Stack kábel). Catalyst Center és L2 Border Device CapEx azonos SDA #1-gyel. |  |  |  |

5.5.  Routed Access

5.5.1.  Bszerezendő eszközök — Routed Access

| Eszköz / funkció | Típus / modell | Szerepkör | db |
| --- | --- | --- | --- |
| Routed Access specifikus eszközök |  |  |  |
| BKT Enterprise Core #1 + #2 (C9500-48Y4C) | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | Standard L3 Core — BKT; direkt link BKATA-val | 2 |
| KKT Enterprise Core #1 + #2 (C9500-48Y4C) | Cisco Catalyst C9500-48Y4C | Standard L3 Core — KKT; direkt link KKATA-val | 2 |
| Disztribúciós switch — OSPF L3 | Dell EMC S4112F-ON | OSPF L3 switch — 25 helyszín × 2 db (D1+D2 VLT pár) | 50 |

| Eszköz / funkció | Típus / modell | Szerepkör | db |
| --- | --- | --- | --- |
| Közös eszközök (minden variánsnál azonos) |  |  |  |
| Internet Edge switch (BKT) | Cisco Catalyst 9200L-24P-4X | IE switch — BGP primary; Forti + IC + SP router felé | 1 |
| Internet Edge switch (KKT) | Cisco Catalyst 9200L-24P-4X | IE switch — BGP secondary; Forti + IC + SP router felé | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway BKT | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — BKT eszközök Console+UTP; OOB FW, B52 TSG felé | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KKT | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — KKT eszközök Console+UTP; OOB FW, KBE TSG felé | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway B52 | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — B52 IC#1+IC#2 Console+UTP; BKT TSG-től 1G MMF | 1 |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway KBE | Cisco C1100TG-1N24P32A | OOB TSG — KBE IC#1+IC#2 Console+UTP; KKT TSG-től 1G MMF | 1 |
| OOB dedikált tűzfal (BKT) | Fortinet FortiGate 80F | OOB L3 perem — Forti + TSG + IC B52; LTE mobilnet | 1 |
| OOB dedikált tűzfal (KKT) | Fortinet FortiGate 80F | OOB L3 perem — Forti + TSG + IC KBE; LTE mobilnet | 1 |
| B52 IC#1 + B52 IC#2 (B52 épület) | Cisco Nexus 93180YC-FX3 | InterConnect BKT oldal — 2 db (IC#1 és IC#2) | 2 |
| KBE IC#1 + KBE IC#2 (KBE épület) | Cisco Nexus 93180YC-FX3 | InterConnect KKT oldal — 2 db (IC#1 és IC#2) | 2 |

5.5.2.  Bszerezendő SFP/QSFP csatolók — Routed Access

| Csatoló típus | Szabvány / médiatípus | Alkalmazás / megjegyzés | db / eszköz | Összes db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Routed Access specifikus SFP/QSFP csatolók |  |  |  |  |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | EC — Forti(1×,EC port ÚJ) + IC#1(1×) + IC#2(1×) | 3× / C9500 | 12 db (4×3) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | EC — régi Core BKATA/KKATA (1× per EC) | 1× / C9500 | 4 db (4×1) |
| 40G QSFP+ DAC | Direct Attach Copper passív twinax | EC#1↔EC#2 belső: BKT 2× + KKT 2× | 2× DAC / EC pár | 4 DAC kábel |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | IC — IE(1×) + OOB FW(1×) per IC (nincs L2 Border) | 2× / IC | 8 db (4×2) |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SMF OS2 | Disztr Dell VLT — D1: Core(1×LR) + D2: IC(1×LR) | 2× LR / VLT pár | 50 db (25×2) |
| 10G SFP+ DAC | Direct Attach Copper passív twinax | Disztr Dell VLT — D1↔D2 VLT peer-link | 2× DAC / VLT pár | 50 DAC kábel |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | Disztr Dell VLT — Access D1(~10×SR) + D2(~10×SR) | ~20× SR / VLT pár | ~500 db (25×20) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | Access 9200L/9200 (meglévő) — D1 uplink(1×) + D2 uplink(1×); Access port ÚJ kapcsolat | 2× / access stack | ~500 db (25 helyszín × ~20 stack × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | BKATA/KKATA régi Core (meglévő) — → EC#1(1×) + EC#2(1×); Core port ÚJ | 2× / régi Core | 4 db (2×2) |

| Csatoló típus | Szabvány / médiatípus | Alkalmazás / megjegyzés | db / eszköz | Összes db |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Közös SFP/QSFP csatolók |  |  |  |  |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | IC — DC Core#1(1×) + DC Core#2(1×) + EC#1(1×) + EC#2(1×); 40G MMF | 4× / IC | 16 db (4 IC × 4) |
| QSFP-40G-LR4 | 40GBASE-LR4 SMF OS2 LC duplex | IC inter-site full mesh — →KBE IC#1(1×) + →KBE IC#2(1×) per B52 IC | 2× / IC | 8 db (4 IC × 2) |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SMF OS2 | IC → Disztr: BKT 11h×2/2IC≈6 port, KKT 14h×2/2IC≈7 port | ~6–7× / IC | ~50 db össz. |
| 40G QSFP+ DAC | Direct Attach Copper passív twinax | IC#1↔IC#2 belső: B52 pár 2× DAC + KBE pár 2× DAC | 2× DAC / IC pár | 4 DAC kábel |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | IE — Forti 2×(dupla,IE port ÚJ) + IC#1(1×) + IC#2(1×) + SP Router(1×) | 5× / IE | 10 db (2×5) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | OOB TSG BKT+KKT → OOB FW felé (1× per TSG) | 1× / BKT·KKT TSG | 2 db |
| SFP-1G-SX | 1000BASE-SX MMF OM1-OM3 | OOB TSG BKT→B52 + KKT→KBE (küldő, 1G MMF) | 1× / BKT·KKT TSG | 2 db |
| SFP-1G-SX | 1000BASE-SX MMF OM1-OM3 | OOB TSG B52+KBE fogadó oldal | 1× / B52·KBE TSG | 2 db |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | OOB FG80F — Forti(1×,FG80F port ÚJ) + OOB TSG(1×) + IC#1(1×) + IC#2(1×) | 4× / FG80F | 8 db (2×4) |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | Fortigate (meglévő) — → EC#1(1×) + EC#2(1×) per site; Forti port ÚJ kapcsolat | 2× / Forti site | 4 db (2 site × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | Fortigate (meglévő) — → IE dupla(2×) + → OOB FW(1×) per site; Forti port ÚJ | 3× / Forti site | 6 db (2 site × 3) |
| QSFP-40G-SR4 | 40GBASE-SR4 MMF MPO-LC | DC Core Nexus (meglévő) — → IC#1(1×) + IC#2(1×); Nexus port ÚJ kapcsolat | 2× / Nexus | 8 db (4 Nexus × 2) |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR MMF OM3/OM4 | SP Router (meglévő) — → IE switch(1×); Router port ÚJ kapcsolat | 1× / SP Router | 2 db (BKT+KKT) |

| Routed Access — Összesített eszközszám |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eszköz kategória |  | db | Megjegyzés |
| Enterprise Core C9500-48Y4C (BKT #1+#2, KKT #1+#2) |  | 4 | BKT: 2 db + KKT: 2 db; direkt link BKATA/KKATA-val |
| L2 Border Device |  | 0 ✓ | NEM szükséges — ez a Routed Access fő CapEx-megtakarítása |
| InterConnect Nexus 93180YC-FX3 |  | 4 | Azonos az SDA variánsokkal |
| Disztribúciós switch OSPF L3 (Dell S4112F-ON, VLT) |  | 50 | 25 helyszín × 2 db — D1+D2 VLT pár |
| Internet Edge switch (Catalyst 9200L-24P-4X) |  | 2 | Azonos az SDA variánsokkal |
| OOB Cisco Terminal Server Gateway (C1100TG) |  | 4 | Azonos az SDA variánsokkal |
| OOB dedikált tűzfal (FortiGate 80F) |  | 2 | Azonos az SDA variánsokkal |
| Catalyst Center appliance |  | 0 ✓ | NEM kötelező Routed Access esetén |
| ISE, WLC, Palo Alto HA pár |  | meglévő | ISE kötelező (SXP/SGT); WLC és PaloAlto bővítés |
| Access switch (Catalyst 9200L + 9200) |  | meglévő + TBD | Standard L2/L3 — manuális SGT/SXP konfiguráció |
| ÖSSZES ÚJ ESZKÖZ (fix tételek) |  | ~61 | Legkisebb eszközszám — nincs L2 Border, nincs CC |
| — OPTIKAI CSATOLÓK ÖSSZESÍTŐ — |  |  | Új + meglévő eszközök összes bszerezendő portja |
| QSFP-40G-SR4 (40G MMF) |  | 40 db | EC(12)+IC(16)+Forti(4)+DC Core Nexus(8) |
| QSFP-40G-LR4 (40G SMF, inter-site) |  | 8 db | IC full mesh: 4 IC × 2 LR4 |
| SFP-10G-LR (10G SMF) |  | ~100 db | Disztr uplink(50)+IC→Disztr portok(50) |
| SFP-10G-SR (10G MMF) |  | ~1044 db | Nincs L2 Border(-10), nincs CC(-12); Access 9200L/9200 ~500 db benne |
| SFP-1G-SX (1G MMF) |  | 4 db | OOB TSG: BKT+KKT küld, B52+KBE fogad |
| 40G QSFP+ DAC kábel |  | 8 kábel | EC pár BKT(2)+KKT(2), IC pár B52(2)+KBE(2) |
| 10G SFP+ DAC kábel |  | 50 kábel | 25 VLT pár × 2 DAC (D1↔D2 peer-link) |
| ✅ Routed Access CapEx-megtakarítás SDA #1-hez képest: nincs L2 Border Device, nincs Catalyst Center cluster, olcsóbb disztribúciós eszköz. DNA Advantage licenc minden variánsban azonos. |  |  |  |

5.6.  Variánsok összehasonlítása — eszközbeszerzési szempont

| Tétel / eszköz | SDA #1 | SDA #2 | Routed Access |
| --- | --- | --- | --- |
| Enterprise Core (C9500-48Y4C) | ×4 (BKT #1+#2, KKT #1+#2) | ×4 — azonos | ×4 — azonos |
| L2 Border Device (9300X-12Y) | ×2 — szükséges | ×2 — szükséges | ×0 — nem szükséges ✓ |
| InterConnect (Nexus 93180YC-FX3) | ×4 (B52 IC#1+IC#2, KBE IC#1+IC#2) | ×4 — azonos | ×4 — azonos |
| Disztribúció | 9300X-12Y Stack ×50 | Dell S4112F-ON VLT ×50 | Dell S4112F-ON VLT ×50 |
| D1↔D2 link | Cisco Stack kábel (nem SFP) | 2×SFP-10G-SR LC (VLT MMF) | 2×SFP-10G-SR LC (VLT MMF) |
| Internet Edge switch | Catalyst 9200L-24P-4X ×2 | ×2 — azonos | ×2 — azonos |
| OOB Cisco TSG (C1100TG) | ×4 (BKT, KKT, B52, KBE) | ×4 — azonos | ×4 — azonos |
| OOB tűzfal (FortiGate 80F) | ×2 | ×2 — azonos | ×2 — azonos |
| Catalyst Center (DN2-HW-APL) | ×3 — kötelező | ×3 — kötelező | ×0 — nem kötelező ✓ |
| Forti→EC + EC→IC SFP | QSFP-40G-SR4 (40G MMF) | QSFP-40G-SR4 (40G MMF) | QSFP-40G-SR4 (40G MMF) |
| IC#1↔IC#2 belső SFP | QSFP-40G-SR4 (40G MMF) | QSFP-40G-SR4 (40G MMF) | QSFP-40G-SR4 (40G MMF) |
| B52↔KBE gerinc SFP | QSFP28-100G-LR4-S LC (100G SMF) | QSFP28-100G-LR4-S LC | QSFP28-100G-LR4-S LC |
| Disztr. uplink SFP | SFP-10G-LR LC (SMF) | SFP-10G-LR LC (SMF) | SFP-10G-LR LC (SMF) |
| Access uplink SFP | SFP-10G-SR LC (MMF) | SFP-10G-SR LC (MMF) | SFP-10G-SR LC (MMF) |
| DNA Advantage licenc | Szükséges (SGACL) | Szükséges (SGACL) | Szükséges (SGACL) |
| BKT→B52 passzív optika | 38 MMF + 30 SMF (SDA) | 38 MMF + 30 SMF (SDA) | 34 MMF + 30 SMF (RA) |
| KKT→KBE passzív optika | 38 MMF + 36 SMF (SDA) | 38 MMF + 36 SMF (SDA) | 34 MMF + 36 SMF (RA) |
| Relatív CapEx | Legmagasabb | Közepes | Legalacsonyabb ✓ |