SOTE Optikai Hálózat

Mixed 2/3-Tier Hálózattervezési Dokumentáció

Core – Disztribúció – Access topológia tervezés

Dátum: 2026-04-06

Verzió: 1.0

# 1. Projekt összefoglalás

A Semmelweis Egyetem (SOTE) meglévő optikai gerinchálózatára egy mixed 2-tier és 3-tier (Core–Disztribúció–Access, illetve Core–Access) aktív hálózati topológiát tervezünk. A hálózat két adatközpontra (BKT Gépterem és KKT Gépterem) épül, mindkettőben 2-2 darab 48 portos core switch-csel.

A tervezés célja a disztribúciós réteg minimalizálása: ahol az optikai szálszám és a rendezők száma lehetővé teszi, ott az épületek közvetlenül a core switch-ekre csatlakoznak (2-tier). Ahol a szálszám vagy a rendezők száma ezt nem engedi, ott disztribúciós switch-ek aggregálják a forgalmat (3-tier).

## 1.1 Kulcs paraméterek

| Paraméter | Érték |
| --- | --- |
| Core helyszínek | 2 (BKT + KKT) |
| Core switch-ek összesen | 4 db × 48 port = 192 port |
| Inter-site link | 48× SMF OS2 9/125 |
| Disztribúciós pontok | 14 épület |
| Access pontok (kék) | ~18 épület |
| Access pontok (lila) | 4 épület (Mosoda, Logisztika, Kazán, Kálvária) |
| MPLS L3 helyszínek | 8 épület (PRO-M és PAK elosztókon át) |
| Passzív optikai elosztók | ~11 db (sárga körök a diagramon) |
| Összes rendező (becsült) | ~290+ |

## 1.2 Uplink szabályok

- Lila épületek (Mosoda, Logisztika, Kazán, Kálvária): 1 uplink / rendező = 2 szál optika

- Kék épületek (minden más): 2 uplink / rendező = 4 szál optika (redundáns, LAG)

- A disztribúciós uplink a core felé: min. 4–6 szál OS2 SMF

# 2. KKT oldali hálózat

A KKT Gépteremben 2 darab 48 portos core switch működik. Az alábbi épületek tartoznak a KKT-hez.

## 2.1 Közvetlen Core–Access kapcsolatok (2-tier)

Az alábbi épületek közvetlenül a KKT core switch-ekre csatlakoznak, disztribúció nélkül:

| Épület | Rend. | Tier | Optika | Státusz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mosoda (lila) | 1 | Access | 8× MMF 50/125 | ✓ OK |
| Logisztika (lila) | 1 | Access | 4× OM3 (Mosodán át) | ✓ OK |
| Kazán (lila) | 1 | Access | 2× OM3 (Mosodán át) | ✓ Nincs tartalék |
| Kálvária (lila) | 1 | Access | 4× MMF 62,5 (Bizt.tech) | ⚠ OM1, csak 1G |
| Urológia | 3 | Access | 12× OS2 + 16× MMF 50/125 | ✓ OK |

## 2.2 Disztribúciós pontok (3-tier)

### 2.2.1 II. Női Klinika – DISZTRIBÚCIÓ

Uplink a KKT core felé: 12× OS2 9/125. Alá tartozó access épületek:

| Épület | Rend. | Optika a distro felé | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Női Klinika (saját) | 8 | Helyi | Disztribúciós switch itt |
| Radiológia | 6 | 4× OS2 9/125 | Access switch |
| KBE | 12 | ? (ISMERETLEN) | Min. 8× OS2 kiépítés kell! |

### 2.2.2 Neurológia/Pszichi – DISZTRIBÚCIÓ

Uplink a KKT core felé: 12× MMF 50/125 (fejtve: 4 szál). Alá tartozik:

- Tömő (8 rendező) – 4× OS2 9/125 a disztribúció felé

### 2.2.3 I. Belgyógyászat – DISZTRIBÚCIÓ

7 rendező, saját disztribúció. Uplink: 12× OS2 + 4× OM3 a KKT core felé. Nincs alárendelt épülete.

### 2.2.4 KKT Sebészet – FŐ DISZTRIBÚCIÓ

A KKT oldal legnagyobb és legkritikusabb csomópontja. Dual-homed: a KKT-ből ÉS a BKT-ből is kap optikai összeköttetést.

| Épület | Rend. | Optika | Tier / Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| KKT Sebészet (saját) | 8 | KKT: ?x SMF / BKT: 30xOS2+10xOM3 | DISZTRIBÚCIÓ – KKT optika ismeretlen! |
| S1 Épület | 1 | 2× OM4 50/125 | Access |
| Fül-Orr-Gége | 3 | 12× OS2 9/125 | Access |
| I. Gyermekklinika | 15 | 2× OS2 + KKT direct: 2+4 | AL-DISZTRIBÚCIÓ (15 rend.) |
| Nagyvárad Tér | 33 | 30× OS2 + 10× OM3 | AL-DISZTRIBÚCIÓ (33 rend.) |

KRITIKUS: A KKT → KKT Sebészet optikai összeköttetés típusa és mennyisége ismeretlen! Ez a teljes KKT-oldali disztribúciós fa gerince.

- Szükséges: Min. 24× OS2 9/125 új optika kiépítése

### 2.2.5 Nagyvárad Tér alépületek

- Rezső Kollégium (? rendező): 4–8× SMF – access a Nagyvárad disztribúcióra

- PRO-M elosztón keresztül MPLS L3: Amerikai, Budakeszi, ORFI (16 rend.), Merényi (18 rend.)

### 2.2.6 Elosztó-lánc: II. Path.(Igü.) → Anatómia → EOK

Passzív optikai elosztók lánca a KKT Sebészettől a II. Gyermek Klinikáig. Minden szakaszon 16× OS2 + 8× OM3. Ezek passzív átmenő pontok, nem aktív hálózati eszközök.

### 2.2.7 Balassa Kollégium

3 rendező, Biztonságtechnika elosztón át 8× OS2 a KKT felé. Access-hez 12 szál kellene (3×4=12), de csak 8 van.

- Szükséges: +4× OS2 9/125 bővítés

# 3. BKT oldali hálózat

A BKT Gépteremben 2 darab 48 portos core switch működik. Az alábbi épületek tartoznak a BKT-hez.

## 3.1 Közvetlen Core–Access kapcsolatok (2-tier)

| Épület | Rend. | Optika a BKT felé | Státusz |
| --- | --- | --- | --- |
| Szájsebészet | 1 | 8× SMF 9/125 (direkt) | ✓ OK, bőven elég |
| Könyvtár | 2 | 4× SMF + 8× MMF 50/125 | ✓ OK |
| Gazdasági és Műszaki | 1 | Könyvtáron átmenő szálak | ✓ OK (passzív átvezetés) |
| II. Gyermek Klinika | 6 | 16× OS2 + 8× OM3 | ✓ OK, pont elég |
| II. Szemészet | 2 | 12× MMF 62,5 (elosztón át) | ⚠ OM1 – csak 1G |

## 3.2 Disztribúciós pontok (3-tier)

### 3.2.1 B52 – DISZTRIBÚCIÓ

10 rendező, 4× SMF 9/125 a BKT felé. Access-hez 40 szál kellene, nincs ennyi. Disztribúcióként 4 szál pont elég az uplink-hez.

⚠ Javasolt bővítés: +4–8× OS2 9/125 a redundanciáért.

### 3.2.2 BC22 – DISZTRIBÚCIÓ

8 rendező, 4× SMF 9/125. Hasonló helyzet, mint a B52-nél.

⚠ Javasolt bővítés: +4–8× OS2 9/125.

### 3.2.3 Rókus – DISZTRIBÚCIÓ

12 rendező, 12× SMF 9/125 a BKT-ből. Disztribúciós uplink 4–6 szál, bőven belefér. Az ELTE Trefortkert elosztón keresztül is elérhető (MPLS L3).

### 3.2.4 ETK – DISZTRIBÚCIÓ

11 rendező, ELTE Trefortkert elosztón át 10× SMF 9/125. Disztribúciós uplink belefér.

### 3.2.5 FOK OC – DISZTRIBÚCIÓ

8 rendező + Sellye Kollégium (1 rendező). A BKT felé vezető optika típusa és mennyisége ISMERETLEN!

- Szükséges: Min. 8× OS2 9/125 új optika kiépítése a BKT felé

- Sellye Koll. → FOK OC: jelenleg 4× MMF 62,5 (OM1), 10G-hez nem alkalmas → 2× OS2 csere javasolt

### 3.2.6 Gyógyszer Kémiai Intézet – DISZTRIBÚCIÓ

9? rendező. BKT felé: 12× OS2 + 4× MMF 62,5. Alá tartozik:

- Szerves Vegytan (? rendező) – 4× MMF 62,5 (OM1)

- Schöffmérei (? rendező) – Szerves Vegytanon átláncolva, 4× MMF 62,5 (OM1)

⚠ Mindkét al-épület OM1 szálakkal csatlakozik, ami 10G-hez nem alkalmas.

### 3.2.7 II. Belgyógyászat A – DISZTRIBÚCIÓ

3 rendező, de aggregáló pont a következő épületek számára:

| Épület | Rend. | Optika | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Belgy. A (saját) | 3 | 12× OS2 (elosztón át) | Disztribúció |
| II. Belgy. B | 2 | 16× MMF 62,5 | Access (OM1!) |
| Rektori Hivatal | 4 | 12× MMF 62,5 (B-ből) | Access (láncolva) |
| Bőrgyógyászat | 4 | 4× MMF 62,5 (Rektoriból) | Access (láncolva) |

### 3.2.8 I. Női klinika – DISZTRIBÚCIÓ

9 rendező. BKT felé az optikai elosztó-láncon keresztül MMF 62,5/125 (OM1) szálakkal csatlakozik, ami 10G-hez NEM alkalmas.

- Szükséges: Min. 8× OS2 9/125 új optika kiépítése a BKT felé

- Transzplantáció (5 rendező) – 12× OS2 (fejtve 4, 2 szabad) – access a disztribúcióra

### 3.2.9 II. Pathológia – ACCESS

4 rendező, a Pathológia elosztón át csatlakozik. Jelenleg csak 4× MMF 62,5 (OM1) van – 4 rendezőhöz 16 szál kellene, messze nem elég.

- Szükséges: +8–12× OS2 9/125 bővítés a Pathológia elosztón keresztül

# 4. MPLS L3 helyszínek

Az alábbi helyszínek MPLS L3 szolgáltatói összeköttetésen (pontozott vonalak a diagramon) csatlakoznak a hálózathoz. Ezek nem képezik a campus optikai tervezés részét, de saját lokális access/disztribúciós infrastruktúrát igényelnek.

## 4.1 PRO-M elosztón keresztül (Nagyvárad Tér felől)

- ORFI – 16 rendező

- Merényi – 18 rendező

- Amerikai – ? rendező (felmérés szükséges)

- Budakeszi – ? rendező (felmérés szükséges)

## 4.2 PAK elosztón keresztül (János Kórház → ELTE Trefortkert)

- PAK-KÚT – 8 rendező

- Érsebészet – 24 rendező

- EMK – 2 rendező

- V70 – 8 rendező (Érsebészetből, optika ismeretlen!)

# 5. Szükséges optikai bővítések

Az alábbi táblázat összefoglalja az összes helyet, ahol új optikai kábel kiépítésére vagy a meglévő cseréjére van szükség.

| Szakasz | Jelenlegi | Szükséges bővítés | Prioritás |
| --- | --- | --- | --- |
| KKT → KKT Sebészet | ? (ismeretlen!) | Min. 24× OS2 9/125 | KRITIKUS |
| KBE → II. Női Kl. | ? (ismeretlen!) | Min. 8× OS2 9/125 | KRITIKUS |
| FOK OC → BKT | ? (ismeretlen!) | Min. 8× OS2 9/125 | KRITIKUS |
| I. Női kl. → BKT | OM1 62,5/125 | Min. 8× OS2 9/125 ÚJ | MAGAS |
| II. Pathológia → BKT | 4× MMF 62,5 | +8–12× OS2 9/125 | MAGAS |
| Balassa Koll. → KKT | 8× OS2 | +4× OS2 9/125 | KÖZEPES |
| B52 → BKT | 4× SMF | +4–8× OS2 javasolt | KÖZEPES |
| BC22 → BKT | 4× SMF | +4–8× OS2 javasolt | KÖZEPES |
| Sellye Koll. → FOK OC | 4× MMF 62,5 (OM1) | 2× OS2 csere/bővítés | ALACSONY |
| Kálvária → Bizt.tech | 4× MMF 62,5 (OM1) | 2× OS2 csere javasolt | ALACSONY |
| Érsebészet → V70 | ? (ismeretlen) | Min. 8× OS2 | FELMÉRÉS |
| PAK → alépületek | ? (ismeretlen) | Felmérés szükséges | FELMÉRÉS |

# 6. OM1 (MMF 62,5/125) szálak problémája

A BKT oldali hálózat számos szakaszán a meglévő optika MMF 62,5/125 (OM1) típusú. Ez a szál szabvány szerint 10GBase-SR-hez max. ~33 méteren alkalmas, ami épületek közötti összeköttetésekhez elégtelen.

Érintett szakaszok: Pathológia elosztón átvezető épületek, Belgyógyászat elosztó lánc MMF szálai, Sellye Kollégium, FOK OC klaszter, Kálvária, Gyógyszer Kémiai alépületek (Szerves Vegytan, Schöffmérei).

Lehetőségek:

- 1G uplink marad ezeken a szakaszokon (ha elfogadható a sávszélesség)

- Új OS2 9/125 (SMF) szálak húzása a 10G+ uplink biztosításához

- Hosszútávon minden OM1 szakasz OS2-re cserélendő

# 7. Tisztázandó / hiányzó adatok

A tervezés véglegesítéséhez az alábbi adatok pontosítása szükséges:

| # | Kérdés | Hatás |
| --- | --- | --- |
| 1 | KKT → KKT Sebészet optika típusa és mennyisége? | Meghatározza a teljes KKT-oldali disztribúciós fa működőképességét |
| 2 | KBE → II. Női Klinika optika? | KBE (12 rend., 45 AS) csatlakoztatása |
| 3 | FOK OC → BKT optika? | FOK OC + Sellye Koll. csatlakoztatása |
| 4 | Szerves Vegytan rendezők száma? | Szálszám-kalkuláció a Gy. Kémiai disztribúcióhoz |
| 5 | Schöffmérei rendezők száma? | Szálszám-kalkuláció a Gy. Kémiai disztribúcióhoz |
| 6 | Rezső Kollégium rendezők száma? | Nagyvárad Tér disztribúció terhelése |
| 7 | PAK, János Kórház szakaszok optikái? | MPLS helyszínek elérhetősége |
| 8 | Érsebészet → V70 optika? | V70 (8 rend.) csatlakoztatása |
| 9 | Hőgyes épület pontos helye a topológiában? | Az Excel-ben szerepel, de a Visio diagramon nem egyértelmű |
| 10 | Biztonságtechnika elosztó pontos pozíciója? | Kálvária és Balassa Kollégium útvonala |

# 8. Teljes tier-kiosztás összesítő táblázat

| Épület | Ág | Rend. | Tier | Uplink | Upstream |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKT Gépterem | BKT | – | CORE | 48×SMF | KKT (inter-site) |
| KKT Gépterem | KKT | – | CORE | 48×SMF | BKT (inter-site) |
| II. Női Klinika | KKT | 8 | DISTRO | 12×OS2 | KKT Core |
| Neurológia/Pszichi | KKT | 7 | DISTRO | 12×MMF | KKT Core |
| I. Belgyógyászat | KKT | 7 | DISTRO | 12×OS2 | KKT Core |
| KKT Sebészet | KKT | 8 | DISTRO | ?+30OS2 | KKT+BKT Core |
| I. Gyermekklinika | KKT | 15 | DISTRO | 8 szál | KKT Sebészet+Core |
| Nagyvárad Tér | KKT | 33 | DISTRO | 30OS2+10OM3 | KKT Sebészet |
| B52 | BKT | 10 | DISTRO | 4×SMF | BKT Core |
| BC22 | BKT | 8 | DISTRO | 4×SMF | BKT Core |
| Rókus | BKT | 12 | DISTRO | 12×SMF | BKT Core |
| ETK | BKT | 11 | DISTRO | 10×SMF | ELTE Elosztó→BKT |
| FOK OC | BKT | 8 | DISTRO | ? (kell!) | BKT Core |
| Gy. Kémiai Int. | BKT | 9? | DISTRO | 12×OS2 | BKT Core |
| II. Belgy. A | BKT | 3 | DISTRO | 12×OS2 | Belgy.elosztó→BKT |
| I. Női klinika | BKT | 9 | DISTRO | OM1 (kell OS2!) | Elosztó→BKT |
| Urológia | KKT | 3 | ACCESS | 12×OS2 | KKT Core |
| Szájsebészet | BKT | 1 | ACCESS | 8×SMF | BKT Core |
| Könyvtár | BKT | 2 | ACCESS | 4SMF+8MMF | BKT Core |
| Gazdasági/Műszaki | BKT | 1 | ACCESS | Könyvtáron át | BKT Core |
| II. Gyermek Kl. | BKT | 6 | ACCESS | 16OS2+8OM3 | BKT Core |
| Mosoda (lila) | KKT | 1 | LILA | 8×MMF | KKT Core |
| Logisztika (lila) | KKT | 1 | LILA | 4×OM3 | KKT Core (Mosodán át) |
| Kazán (lila) | KKT | 1 | LILA | 2×OM3 | KKT Core (Mosodán át) |
| Kálvária (lila) | KKT | 1 | LILA | 4×OM1 | KKT Core (Bizt.tech) |

Dokumentum vége. A részletes szálalokáció és portszám-kalkuláció a tisztázandó adatok pontosítása után készíthető el.